ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บกระจกจากขบวนการผลิตหลังจากผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะประกอบไปด้วย Conveyor ทั้งหมด 4 ส่วน คือ Conveyor Unload 1 – 4 ซึ่งการใช้งานแต่ละส่วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของกระจกที่ผลิตแล้วแต่ความต้องการ

Conveyor Unload 1-2 จะใช้เดินในทุก ๆ ขนาดของกระจกที่ผลิต  ส่วน Conveyor Unload 3-4 จะใช้เฉพาะกระจกขนาดเล็กเท่านั้น

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

โดยส่วนมากการใช้งานของ Conveyor จะใช้งานที่ Unload 1-2 เท่านั้น เนื่องจากกระจกขนาดเล็กจะผลิตน้อยมาก แต่ชุดควบคุมการทำงานของ Converyor จะ Start/stop Conveyor พร้อมกันทั้ง 4 ส่วนไม่สามารถแยกเดินในแต่ละส่วนได้ทำให้ Converyor ในส่วนของ Unload 3-4 มีการเดินตัวเปล่าอยู่เป็นประจำ

รูปแสดง Unload 1 – 4

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

- สำรวจการทำงานของระบบ Conveyor

- เก็บข้อมูลขบวนการผลิตของกระจกแต่ละขนาด

- ปรับปรุงระบบควบคุม Conveyor

- วิเคราะห์ผลประหยัด

สภาพหลังปรับปรุง

จากการตรวจสอบโดยทีมอนุรักษ์พลังงานของโรงงานร่วมกับฝ่ายผลิตพบว่ากระจกขนาดเล็กจะมีการผลิตโดยเฉลี่ยเพียง 4 ชม./วัน ทำให้สามารถลดการทำงานของมอเตอร์ในระบบลำเลียง Conveyor 3-4 ซึ่งมีขนาด 1.5 kw จำนวน 6 ตัวลงได้ 20 ชม./วัน โดยการเพิ่มชุดควบคุม Conveyor unload 3,4 ให้สามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับช่วงการผลิตกระจกแต่ละขนาด Conveyor unload ที่ไม่มีการใช้งานจะหยุดโดยอัตโนมัติและจะเดินอัตโนมัติเมื่อต้องการใช้งาน การใช้งานก็สะดวกกับผู้ปฏิบัติงานเพียงแต่บิดสวิตช์ควบคุมเลือกการควบคุมไว้ที่ตำแหน่ง Auto ระบบจะเดินโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระจกวิ่งผ่านและจะหยุดอัตโนมัติเมื่อไม่มีกระจกผ่าน

รูปแสดง ระบบชุดควบคุมอัตโนมัติ

ระยะเวลาดำเนินการ	4	สัปดาห์

เงินลงทุน	25,000		บาท

ผลประหยัดที่ได้		169,044 		บาท/ปี		0.005598		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		53			วัน

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

กำลังไฟฟ้าที่ลดลงจากมอเตอร์ Conveyor 3-4 ขนาด 1.5 kw จำนวน 6 ตัว	=	9	kW

ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้		=	9 kW x 20 ชม. X 365 วัน

=	65,700		kWh/ปี

=	0.005598	ktoe/ปี

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย			=	2.57		บาท/ kWh

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้			=	169,044	บาท/ปี

รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น			=	25,000		บาท

ระยะเวลาคืนทุน				=	54		วัน

# Text boxes

มาตรการหยุดการทำงานของ Conveyor ช่วงเวลาเดินตัวเปล่า