ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบสกรูขนาด 400 TR จำนวน 3 ชุด  ปกติเดินครั้งละ 1 ชุด  ในสภาวะอากาศภายนอกไม่ร้อนมากนัก และจะเดินเพิ่มอีก 1 ชุดในกรณีที่อุณหภูมิของน้ำเย็นของชุดที่เดินอยู่เดิมไม่สามารถทำได้ตามที่ปรับตั้งไว้ ส่วนการเดินเครื่องจะสลับกันไปเรื่อย ๆ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องที่ใช้งานมา  เวลาการเดินใช้งานประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี

ผังการทำงาน

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ปัจจุบันเครื่องทำน้ำเย็นของทางโรงงานมีการปรับตั้ง Demand Limit ไว้ที่ 100 % ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องทำน้ำเย็นแบบสกรูจะมีสมรรถนะสูงสุดที่ภาระการใช้งานประมาณ 80% ถึง 90% ดังนั้นทางโรงงานควรพิจารณาปรับลด Demand Limit ของเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานให้ลดลงเหลือ 90 % เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบเครื่องน้ำเย็นลง

| รายละเอียด | พิกัด | ตรวจวัด CH-1 |
| --- | --- | --- |
| Demand Limit (%) | 100 | 100 | 90 |
| Leaving set point (oF) | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| Chilled Water in (oF) | 45.0 | 60.0 | 59.2 |
| Chilled Water out (oF) | 55.0 | 53.0 | 52.4 |
| Chilled Water Flow (GPM) | 960.0 | 922.5 | 922.5 |
| Condenser Water in (oF) | 90.0 | 89.4 | 89.0 |
| Condenser Water out (oF) | 100.0 | 99.0 | 98.0 |
| Condenser Water Flow (GPM) | 1,200 | 1,016.0 | 1,016.0 |
| Electric Power (kW) | 260.0 | 273.0 | 248.0 |
| Cooling Capacity (TR) | 400.0 | 269.1 | 261.4 |
| kW/TR | 0.65 | 1.01 | 0.949 |

เครื่องทำน้ำเย็นที่ดำเนินการปรับตั้ง Demand Limit

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

โรงงานได้ดำเนินการปรับตั้ง Demand Limit ของเครื่องทำน้ำเย็นทุกเครื่องจาก 100 % ในช่วงเวลาการใช้งานปกติไว้ที่ 90% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นให้สูง  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานในระบบทำน้ำเย็นลง

สภาพหลังปรับปรุง

หลังจากโรงงานทำการปรับตั้ง Demand Limit ของเครื่องทำน้ำเย็นชุดที่ 1 ผลการตรวจวัดหลังปรับปรุงพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นเพิ่มสูงขึ้นโดยค่า kW/TR ลดต่ำลงประมาณ 6.43 %

ระยะเวลาดำเนินการ	30	day/month

เงินลงทุน	-	Baht

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้	47,932.09	kWh/year	0.0041	ktoe/year

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้	143,173.16	Baht/year

ระยะเวลาคืนทุน	-	year

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

แนวทางการขยายผล (ถ้ามี)

ไม่มี

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

เครื่องทำน้ำเย็นเดินใช้งานคิดเป็น 	=	20	hour/day

ช่วงเวลาที่เครื่องเดินโหลดมากกว่า90 %	=	10	hour/day

ชั่วโมงใช้งาน	=	10 x 365

=	3,650	hour/year

พลังไฟฟ้าก่อนปรับลด Demand Limit	=	273.0	kW

พลังไฟฟ้าหลังปรับลด Demand Limit	=	248.0	kW

พลังไฟฟ้าลดลงรวม	=	(273.0 – 248.0)

=	25.0	kW

ตันทำความเย็นของ CH  ก่อนปรับ	=	269.10	TR

ค่า kW/TR ของ CH  ก่อนปรับ	=	1.01	kW/TR

ค่า kW/TR ของ CH  หลังปรับ	=	0.949	kW/TR

ค่า kW/TR ลดลง	=	1.01 – 0.949

=	0.061	kW/TR

พลังงานไฟฟ้า CH ลดลง	=	269.1 x 0.061 x 3,650 x 0.8

=	47,932.09	kWh/year

ค่าใช้จ่ายลดลง	=	47,932.09 x 2.987

=	143,173.16	Baht/year

# Text boxes

มาตรการปรับลด Demand Limit ของเครื่องทำน้ำเย็นจาก 100% เป็น 90%

CT3

CH-1

CH-2

CT2

CT1

CH-3

To AHU Zone 1

To AHU Zone 2

From AHU