# ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานมีการใช้ระบบปรับอากาศกับส่วนของพื้นที่ของสำนักงานและกระบวนการทั้งหมดผลิต โดยมีใช้ทั้งระบบ Air package และระบบ Chiller ซึ่งระบบ Chiller นั้นใช้ AHU กระจายลมจ่ายไปยังส่วนต่างๆที่ปรับอากาศ โดย Blower ของ AHU ในระบบปรับอากาศสามารถใช้งานได้ความเร็วรอบเดียว

# ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจาก Blower ของ AHU ในระบบปรับอากาศมีเพียงความเร็วรอบเดียวนั้น จึงไม่สามารถที่จะปรับความเร็วลมเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้ ซึ่งทางโรงงานต้องการที่ควบคุมอุณหภูมิจากการปรับความเร็วลมด้วย

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

เนื่องจากมีความต้องการในการควบคุมอุณหภูมิจึงได้มีการติดตั้ง Invertor กับ AHU เพื่อที่สามารถควบคุมอุณหภูมิจากการปรับความเร็วลม และยังทำให้ลดกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานลงได้

# สภาพหลังปรับปรุง

# หลังจากดำเนินการแล้ว ทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 211,466.40 kWh/year

Invetor และอุปกรณ์ควบคุม

ระยะเวลาดำเนินการ		10	วัน

เงินลงทุน	1,167,000		บาท

ผลประหยัดที่ได้		594,220.58	บาท/ปี		0.0180		ktoe/year

# ระยะเวลาคืนทุน		1.97		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

| Panel Name | กำลังไฟฟ้าที่วัดได้ (kW) |
| --- | --- |
|  | ก่อน | หลัง | ลดลง |
| AHU-10-1 | 1.84 | 1.33 | 0.51 |
| OAHU-4-3 | 1.35 | 0.82 | 0.53 |
| OAHU-4-2 | 2.45 | 1.7 | 0.75 |
| AHU-7 | 3.32 | 2.23 | 1.09 |
| AHU-9 | 3.9 | 2.8 | 1.1 |
| AHU-NEW-3 | 5.43 | 4.02 | 1.41 |
| OAHU-NEW-1 | 6.54 | 4.7 | 1.84 |
| AHU-NEW-1(6-3) | 12.82 | 9.1 | 3.72 |
| AHU 3-1 | 7.9 | 5.92 | 1.98 |
| AHU 2-5-1 | 32.36 | 28.2 | 4.16 |
| AHU 2-5-2 | 43.25 | 36.2 | 7.05 |
| รวมกำลังไฟฟ้าที่ลดลง | 24.14 |
| เวลาใช้งานต่อวัน | = | 24 | hr/day |
| วันทำงานต่อปี | = | 365 | day/year |
| คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้ต่อปี = | 24.14 x 24 x 365 | kWh/year |
|  | = | 211,466.40 | kWh/year |
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ต่อปี | = | 211,466.40 x 2 .81 | ฿/year |
|  | = | 594,220.58 | ฿/year |

เทียบเท่าน้ำมันดิบ			=	211,466.40 x 85.21 / (1,000,000 x 1,000) 	ktoe/ปี

=	0.0180		ktoe/ปี

เงินลงทุน				=	1,167,000	บาท

ระยะเวลาคืนทุน				=	1,167,000 / 594,220.58	ปี

=	1.97		ปี

# Text boxes

มาตรการติดตั้ง Invertor ที่ AHU