ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

เดิมห้องเย็นของโรงงานใช้เครื่องทำความเย็นขนาด 90 kW จำนวน 2 เครื่อง โดยจะเปิดเครื่องทำความเย็นทั้ง 2 เครื่องเมื่อห้องเย็นมีภาระเพิ่มขึ้น

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากเดิมพนักงานจะทำการเปิดเครื่องทำความเย็นพร้อมกัน เมื่อได้รับแจ้งว่าจะมีการนำสินค้าเข้าห้องเย็น โดยไม่ได้พิจารณาดูว่าภาระของสินค้านั้น มากเกินความสามารถของเครื่องทำความเย็นเครื่องเดียวหรือไม่ ดังนั้นในบางช่วงเวลามีการเดินเครื่องทำความเย็นเกินกว่าภาระของห้องเย็น ทำให้เครื่องทำงานที่ประสิทธิภาพต่ำและสิ้นเปลืองพลังงาน

รูปแสดง Compressor ของเครื่องทำความเย็นทั้ง 2 เครื่อง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

- ทำการตรวจสอบภาระของเครื่องทำความเย็นอย่างสม่ำเสมอ

- ปิดเครื่องทำความเย็น 1 เครื่องเมื่อภาระต่ำ

สภาพหลังปรับปรุง

สามารถลดเวลาทำงานของเครื่องทำความเย็นลงได้เฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อวัน ในระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการผลิตน้อย

ระยะเวลาดำเนินการ	-	วัน

เงินลงทุน	-	  	บาท

ผลประหยัดที่ได้		71,685		บาท/ปี		0.0021		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		-			ปี

ข้อเสนอแนะ

ควรใช้วิธีการเดียวกันนี้ ต่อเนื่องอย่างตลอด โดยประเมิน ในแต่ละช่วงของปี ที่มีปริมาณการผลิตต่างๆ กัน ว่าช่วงเวลาใด จะสามารถลดเวลาลงได้เท่าใด เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

| วิธีคำนวณมาตรการลดการใช้งานเครื่องทำความเย็นห้องเย็นช่วง Peak Load |
| --- |
| ขนาดเครื่องทำความเย็น |  | 90 | kW |
| ภาระที่ควรจะหยุดเครื่องทำความเย็น |  | 30% |  |
| ชั่วโมงทำงานที่ลดลงได้ |  | 6 | hr/day |
| วันทำงานต่อปี |  | 150 | day/year |
| ชั่วโมงทำงานที่ลดลงได้ต่อปี |  | 900 | hr/year |
| คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี |  | 90 x 0.3 x 900 | kWh/year |
|  |  | 24,300 | kWh/year |
|  |  | 87,480 | MJ/year |
|  |  | 0.0021 | ktoe/year |
| ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย |  | 2.95 | Baht/kWh |
| คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี |  | 71,685.00 | Baht/year |

# Text boxes

มาตรการลดการใช้งานเครื่องทำความเย็นห้องเย็นช่วง Peak Load