# ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

หม้อแปลงของโรงงานขนาด 115 kV / 380 V จำนวน 11 ชุด ติดตั้งภายในห้องหม้อแปลง 4 ห้อง ( ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ) รอบโรงงาน ระบายความร้อนด้วยอากาศจากพัดลมไฟฟ้า โดยที่ตัวหม้อแปลงเองมีพัดลมขนาด 180 วัตต์  2 ชุด ต่อหม้อแปลง รวม 22 ชุด  และติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 73 วัตต์ ที่ห้องหม้อแปลงทุกห้องจำนวน 10 ชุด

# ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจากพัดลมระบายอากาศถูกเปิดไว้ตลอดเวลาแม้บางช่วงซึ่งไม่มีการผลิต ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

รูปแสดงพัดลมระบายความร้อนห้องหม้อแปลงและที่ติดตั้งกับตัวหม้อแปลง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

- ตรวจสอบการใช้งานพัดลมระบายความร้อนในห้องหม้อแปลง

- นำเสนอมาตรการลดการใช้งานพัดลมระบายความร้อนในห้องหม้อแปลง

- ดำเนินการติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในการปิดพัดลมระบายความร้อนในช่วงภาระหม้อแปลงน้อย

- คำนวณผลประหยัด

- ตรวจสอบและติดตามผล

# สภาพหลังปรับปรุง

ต่อพัดลมเข้ากับชุดควบคุมอุณหภูมิ ( Thermostat ) ทำให้สามารถ ตัดการทำงานของพัดลมระบายอากาศได้ในช่วงที่ภาระหม้อแปลงน้อยได้แก่ช่วง On Peak เวลา 18.30 – 21.30 น. ทุกวันและช่วงหยุดการผลิตประมาณ 65 วัน / ปี

รูปแสดงหลังจากการปรับปรุงทำการต่อพัดลมเข้ากับชุดควบคุมอุณหภูมิ

ระยะเวลาดำเนินการ	        7		วัน

เงินลงทุน	            -		บาท

ผลประหยัดที่ได้		40,672	 	บาท/ปี		0.0009024	ktoe/year

# ระยะเวลาคืนทุน		-		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

พัดลมระบายความร้อนที่ตัวหม้อแปลงมี 22 ชุด ชุดละ 180 วัตต์ คิดเป็น 3.96 kW

พัดลมระบายความร้อนที่ห้องหม้อแปลงมี 10 ชุด ชุดละ 73 วัตต์ คิดเป็น 0.73 kW

รวมเป็น 				=	3.96 + 0.73

=	4.96			kW

เวลาที่สามารถหยุดการใช้งานพัดลมระบายความร้อนได้เท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 300 วันต่อปี และช่วงไม่มีการผลิตประมาณ 65 วัน/ปี

ผลประหยัด				=	(4.96 x 3 x 300)+(4.96 x 19 x 65)

=	10,590			kWh / ปี

อัตราค่าไฟ TOD  1.7 บาท / kWh + FT (0.84 บาท / kWh ) = 2.54 บาท / kWh

คิดเป็นค่าใช้จ่าย				=	10,590 x 2.54

=	27,322			บาท / ปี

คิดเป็นเงินช่วง On Peak			=	4.96 kW x 224.3 บาท / kW x 12 เดือน

=	13,350			บาท

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้		=	27,322 + 13,350

=	40,672			บาท / ปี

คิดเทียบน้ำมัน				=	10,590 x 85.21 / ( 1,000,000,000 )

=	0.0009024		 ktoe/ปี

# Text boxes

มาตรการลดการใช้งานพัดลมระบายความร้อนในห้องหม้อแปลง