ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานผลิตเครื่องใช้สำนักงาน ประเภทเครื่องพิมพ์ มีการใช้งานระบบอัดอากาศขนาด 75 kW 2 ชุด สลับกันเดินใช้งาน ระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยทำการติดตั้งปั๊มน้ำขนาด 3 HP จำนวน 2 ชุด ใช้งานในการปั๊มน้ำเข้าระบายความร้อนเครื่องอัดอากาศและส่งน้ำไประบายความร้อนที่หอผึ่งน้ำเย็นบนหลังคาอาคาร

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องอัดอากาศที่เดินใช้งานสลับกันนั้น แต่ละเครื่องใช้พลังไฟฟ้าในการอัดอากาศไม่เท่ากัน โดยชุดที่ 1-1 ใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่า 	 ชุดที่ 1-2 ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า

เครื่องอัดอากาศที่ติดตั้งใช้งาน

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการปรับปรุงโดย ทำการเปิดใช้งานเครื่องอัดอากาศชุดที่ 1-2 ให้มากกว่าชุด 1-1 โดยกำหนดเป็นตารางการเดินใช้งาน ให้ชุดที่ 1-2 เดินใช้งาน 90 % ชุดที่ 2 เดินใช้งาน 10 % และทำการปิดวาล์วส่งจ่ายอากาศอัดออกจากเครื่องอัดอากาศชุดที่ไม่ได้เดินใช้ เนื่องจากชุดที่ 1-2 ใช้พลังไฟฟ้าน้อยกว่าชุดที่ 1-1 ประมาณ 1.40 kW

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงสามารถการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 4,032.0 kWh/y

ระยะเวลาดำเนินการ	ทุกๆ วัน

เงินลงทุน	ไม่มี

ผลประหยัดที่ได้		11,600.06	บาท/ปี		0.0003		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		- 		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

พลังไฟฟ้าที่เครื่องอัดอากาศชุดที่ 1-1	=	71.20		kW

พลังไฟฟ้าที่เครื่องอัดอากาศชุดที่ 1-2	=	69.80		kW

จำนวนชั่วโมงที่เดินใช้งานเดิม		=	24		hr/day

วันทำงานทั้งปี				=	300		day/year

ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน		=	2.877		บาท/kWh

ชั่วโมงทำงานใหม่ชุดที่ 1-1		=	24 x 300 x 0.1

=	720		hr/y

ชั่วโมงทำงานใหม่ชุดที่ 1-2		=	24 x 300 x 0.9

=	6,480		hr/y

ชั่วโมงทำงานที่ประหยัด			=	6,480 – (24 x 300 x 0.5)

=	2,880.00	hr/y

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้		=	(71.20-69.80) x 2,880.0

=	4,032.00	kWh/year

คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด	=	4,032.00 x 2.877

=	11,600.06	บาท/ปี

เทียบเท่าตันน้ำมันดิบ			=	4,032.00 x 85.21 / 109

=	0.0003		ktoe/year

# Text boxes

มาตรการจัดการเดิน Air comp. No. 1-2 มากกว่า 1-1