ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานผลิต เคมี มีการใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิต โดยความดันไอน้ำที่ผลิตอยู่ที่ประมาณ 6.5  บาร์เกจ

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ทางโรงงานมีหม้อไอน้ำ 3 ลูก  มีการใช้เชื้อเพลิง 2 ชนิด คือน้ำมันเตา 1 ลูก และใช้ถ่านหิน 2 ลูก

แต่ละลูก มีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน หม้อไอน้ำNo.1(ใช้น้ำมันเตา)  มีประสิทธิภาพ 73% หม้อไอน้ำ No.2 (ใช้ถ่านหิน)  มีประสิทธิภาพ 79 %  หม้อไอน้ำ No.3 (ใช้ถ่านหิน) มีประสิทธิภาพ 78 %

หม้อไอน้ำ No.1

หม้อไอน้ำ No.2

หม้อไอน้ำ No.3

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

จัดเวลาการผลิตใหม่ เลือกเดินหม้อไอน้ำ No.2 แทนหม้อไอน้ำ No.1

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเตาลงได้โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิต

ระยะเวลาดำเนินการ	เลือกเปลี่ยนการเดินเตาได้เลย

เงินลงทุน	ไม่มี	 เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว

ผลประหยัดที่ได้		7,731,932.17 		บาท/ปี	 0.0554	 ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		- 			ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จากการเลือกเดินหม้อไอน้ำลูกที่มีประสิทธิภาพสูง พบว่าสามารถลดการใช้น้ำมันเตาลงได้โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิต

ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ No.1	 		73	%

ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ No.2	 	 	79	%

ปริมาณการใช้น้ำมันเตา C ใน 1 ปี		776,100	ลิตร/ปี

ค่าความร้อนน้ำมันเตา C 			39.77		MJ/ลิตร

พลังงานที่ประหยัดได้	=		MJ/ปี

=

=	2344214.96	MJ/ปี

คิดเป็นเชื้อเพลิง			=	2344214.96/ 39.77

=	58944.46		ลิตร/ปี

เทียบเท่า			=	58944.46 x 941.24 / (1,000,000 x 1000 ) 	ktoe/ปี

=	0.0554		            ktoe/ปี

ราคาน้ำมันเตา C เฉลี่ย			13.27			บาท/ลิตร

ราคาถ่านหินเฉลี่ย			2.25                              บาท/kg

ค่าความร้อนของถ่านหิน 			25			MJ/kg

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

=			บาท/ปี

=	7,731,932.17		บาท/ปี

# Text boxes

มาตรการเลือกเดินหม้อไอน้ำลูกที่มีประสิทธิภาพสูง