ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานมีเครื่องอัดอากาศ(Air compressor) จำนวน 3 เครื่องขนาด 235 kW ความสามรถในการส่งลมอัด 32.6 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีทำหน้าที่ในการจ่ายลมอัดให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่สำคัญภายในโรงงานส่วนอุปกรณ์ควบคุมต่างๆที่สำคัญที่ต้องใช้ลมจะซื้อจาก Utility ภายนอก

# ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากการสำรวจการใช้ลมอัดของโรงงาน  พบว่าโรงงานปรับตั้งแรงดันของเครื่องอัดอากาศไว้ที่ 8 barg  ซึ่งเป็นแรงดันที่ค่อนข้าง   จึงทำการสำรวจเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ลมอัดโดยละเอียด  พบว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องการแรงดันอากาศอัดเพียง 4.5 barg  ดังนั้นหากทำการปรับลดแรงดันอากาศอัดแล้วจะช่วยประหยัดพลังงานได้

ก่อนปรับปรุงตั้งแรงดันอากาศอัดไว้ 8 barg

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

1. 	ตรวจสอบการตั้งแรงดันของเครื่องอัดอากาศ ซึ่งพบว่าปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 8 barg

2. 	ตรวจวัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ และระยะเวลาในการเดิน-หยุดเครื่อง

3. 	ตรวจสอบแรงดันของอากาศที่เครื่องจักรแต่ละเครื่อง พบว่าเครื่องจักรต้องการแรงดันสูงสุดเพียง 4.5 barg

4. ทำการค่อย ๆ ปรับลดแรงดันอากาศอัดที่ผลิตลงครั้งละ 0.1 barg เพื่อทดสอบหาแรงดันที่เพียงพอต่อความต้องการ

5. วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้

สภาพหลังปรับปรุง

ทำการปรับตั้งแรงดันอากาศอัดลดลงเหลือ 6.5 barg

หลังปรับปรุงปรับลดแรงดันอากาศลงเหลือ 6.5 barg

ระยะเวลาดำเนินการ	1 เดือน

เงินลงทุน		-			บาท

ผลประหยัดที่ได้		503,279. 		บาท/ปี		0.0158	ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		-  			ปี

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จากข้อมูลบันทึกในตัวเครื่องในช่วงวันที่ 21/9/2006 – 25/9/2006 พบว่ามีการใช้งานในช่วงดังกล่าว 120 ชั่วโมงเป็นช่วง load 84 ชั่วโมง un load 36 ชั่วโมง หรือคิดเป็นช่วง Load 16.8 ชั่วโมงต่อวันช่วง Unload 7.2 ชั่วโมงต่อวัน ช่วง Load มีการใช้กำลังไฟฟ้า 235 kW ช่วง un load 94 kW โรงงานทำการปรับลดแรงดันอากาศใช้งานจากเดิม 8 บาร์ เป็น 6.5 บาร์   โรงงานทำงาน 24 ชั่วโมง/วัน 365 วัน/ปี ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.71 บาท/kWh

จากสูตร

kWload	คือ	กำลังไฟฟ้าตรวจวัดช่วงเครื่องอัดอากาศทำงานช่วงที่มี Load

kWunload	คือ	กำลังไฟฟ้าตรวจวัดช่วงเครื่องอัดอากาศทำงานช่วงที่ Unload

tload	คือ	ระยะเวลาที่เครื่องอัดอากาศทำงานช่วงที่มี Load

tunload	คือ	ระยะเวลาที่เครื่องอัดอากาศทำงานช่วง Unload

ก่อนปรับปรุง

หากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนปรับลดแรงดันอากาศอัด

กำลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง (W1) 	=	192.7     kW

หลังปรับปรุง

จากสูตร

เมื่อ	W2	คือ	กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยหลังปรับลดแรงดันอากาศอัด (กิโลวัตต์)

W1	คือ	กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนปรับลดแรงดันอากาศอัด (กิโลวัตต์)

P2out	คือ	ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด หลังปรับลดแรงดัน (บาร์)

P1out	คือ	ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด ก่อนปรับลดแรงดัน (บาร์)

Pin	คือ	ความดันสัมบูรณ์ของอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ (บาร์)

k	คือ	อัตราส่วนความร้อนจำเพาะสำหรับอากาศ มีค่าเท่ากับ 1.4

i	คือ	จำนวนขั้นตอนการอัด (stage) ของเครื่องอัดอากาศ

ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด หลังปรับลดแรงดัน (P2out) เท่ากับ 8.0 + 1.013  = 9.013 บาร์

ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด ก่อนปรับลดแรงดัน (P1out) เท่ากับ 6.5 + 1.013  = 7.513 บาร์

ความดันสัมบูรณ์ของอากาศอัด หลังปรับลดแรงดัน (Pin) เท่ากับ  =   1.013  บาร์

กำลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง (W2) 		=  171.5     			 kW

สามารถลดกำลังไฟฟ้าได้	=  192.7 – 171.5	kW

=	21.2   	kW

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (kWh)	=		กำลังไฟฟ้าที่ลดลง x จำนวนชั่วโมงทำงาน x

จำนวนวันทำงาน

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้	=	21.2 x 24 x 365

=	185,712   	kWh/ปี

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้	=	185,712 x 2.71

=	503,279   	บาท/ปี

คิดเทียบเป็นน้ำมันดิบได้		= 185,712 x 85.207569 / 1,000,000,000

=  0.0158

# Text boxes

มาตรการลดแรงดันเครื่องอัดอากาศ