ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานมีเครื่องอัดอากาศแบบสกรูอยู่ 3 ชุด ขนาด 37 kW จำนวน 2 ชุด และ 22 kW จำนวน 1 ชุด ปกติใช้งาน 2 ชุด

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

มีการดึงอากาศร้อนจากเครื่องอัดอากาศออกไปทิ้งโดยท่อลมและพัดลมแต่เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเครื่องอัดอากาศและท่อลมระบายความร้อนทิ้ง จึงทำให้มีลมร้อนทิ้งถูกดูดย้อนกลับเข้าไปผลิตเป็นอากาศอัด จากการตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิห้องประมาณ 36 oC อุณหภูมิเข้าเครื่องอัดอากาศอยู่ระหว่าง

38 - 46 oC จากล่างขึ้นบน

รูปช่องว่างระหว่างเครื่องอัดอากาศและท่อลมทิ้ง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

โรงงานได้แก้ไขโดยปิดช่องอากาศ ทำให้อากาศร้อนไม่หมุนเวียนกลับเข้าเครื่อง

สภาพหลังปรับปรุง

จากการตรวจวัดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด มีอุณหภูมิประมาณ 36 oC

รูปแสดงการปิดช่องอากาศ

ระยะเวลาดำเนินการ	ทันที

เงินลงทุน		ไม่มี

ผลประหยัดที่ได้		11,562			บาท/ปี		0.00032		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		- 			ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศจะแปรผันตามอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องดังนี้

P2/P1	=		T2/T1

เมื่อ	P = กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)

T = อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่อง (oK)

กำลังไฟฟ้าขณะรับภาระของเครื่อง	=	40	kW

เครื่องทำงานรับภาระ	=	55 %

กำลังไฟฟ้าใหม่ (P2)	=	40 x [(273+36)/(273+42)]  =  39.2	kW

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้	=	(40-39.2) x 55% x 24 x 365 = 3,854	kWh/y

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้	=	11,562	บาท/ปี

# Text boxes

มาตรการลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ