ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

มีการใช้เครื่องอัดอากาศขนาด 100HP จำนวน 2 เครื่องซึ่งตั้งความดันการผลิตอากาศอัด ประมาณ 7.5 บาร์เกจ และใช้สลับกันในกระบวนการ   พบว่าท่อนำอากาศระบายออกจากเครื่องอัดอากาศมีแผ่นกริลล์กั้นตรงทางออก  ทำให้อุณหภูมิอากาศบริเวณทางดูดมีค่าสูง

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจากปัจจุบัน อากาศที่จะเข้าเครื่องอัดอากาศนั้นมีอุณหภูมิสูงประมาณ 37 องศาเซลเซียส ทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้า  จึงควรแก้ไขโดยเอาแผ่นกริลล์ออก

รูปที่ยังไม่มีการลดอุณหภูมิที่ดูดเข้าของเครื่องอัดอากาศ

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

อากาศที่จะเข้าเครื่องอัดอากาศนั้นมีอุณหภูมิสูงประมาณ 37 องศาเซลเซียส    ทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้า  จึงทำการลดอุณหภูมิลง    จากการดำเนินการพบว่าอุณหภูมิเหลือ 34 องศาเซลเซียส

รูปที่ดำเนินการลดอุณหภูมิที่ดูดเข้าของเครื่องอัดอากาศ

ระยะเวลาดำเนินการ	1	เดือน(แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม)

เงินลงทุน	ไม่มี

ผลประหยัดที่ได้		3,654			บาท/ปี  หรือเท่ากับ  0.00011  ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		- 			ปี

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน :  แสดงดังตาราง

| 2. การลดอุณหภูมิอากาศที่ดูดเข้าเครื่องอัดอากาศ |
| --- |
| รายการ | หน่วย | ตัวย่อ | No.1 |
| ข้อมูล |  |  |  |
| ชั่วโมงการใช้งานเครื่องอัดอากาศตลอดปี | h/y | h | 8,448 |
| เวลาการเดินของเครื่องใน 1 Cycle หรือช่วง Load | Sec | TL | 38 |
| เวลาการหยุดของเครื่องใน 1 Cycle หรือ Unload | Sec | TU | 200 |
| ค่าคงที่ของอากาศ | kJ/kg K | R | 0.2871 |
| ค่าคงที่ (n) | - | n | 1.3 |
| อุณหภูมิอากาศออกจากเครื่องอัด | K | TO | 343 |
| อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด (เดิม) | K | TI | 310 |
| อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด หลังจากปรับปรุง | K | TIN | 307 |
| ความดันอากาศเข้าเครื่องอัด | kPa | PI | 100 |
| ความดันอากาศออกเครื่องอัด | kPa | PO | 720 |
| พลังไฟฟ้าใช้กับเครื่องอัดช่วงรับ Load | kW | EI | 100 |
| ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | ฿/kWh | CE | 2.8 |
| การคำนวณ |  |  |  |
| พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนปรับปรุง |  |  |  |
| WI = (n/(n-1) x R x TI x ((PO/PI)n-1/n-1) | kJ/kg | WI | 222.55 |
| พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศหลังจากลดความดัน |  |  |  |
| WI = (n/(n-1) x R x TIN x ((PO/PI)n-1/n-1) | kJ/kg | WIN | 220.40 |
| คิดเป็นเปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดลดลง |  |  |  |
| WS = ((WI-WIN)/WI) x 100 | % | WS | 0.97 |
| พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศลดลง |  |  |  |
| ES = EI x h x (TL/(TL+TU) x (WS/100) | kWh/y | ES | 1,305.33 |
| คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ |  |  |  |
| SE = ES x CE | ฿/y | SE | 3,654.92 |
| ktoe |  |  | 0.00011 |
| หมายเหตุ : K = 273+ ๐C |  |  |  |

# Text boxes

มาตรการลดอุณหภูมิที่ดูดเข้าเครื่องอัดอากาศ