ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานมีการใช้ระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็น (Chilled Water System) โดยมี Chiller ทั้งหมดจำนวน 4 ตัว ทำหน้าที่สลับกันผลิตน้ำเย็นจ่ายให้แก่ชุดเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit ; AHU) เพื่อทำการปรับอากาศให้แก่บริเวณพื้นที่การผลิตและพื้นที่สำนักงานของโรงงาน โดยที่โหลดการทำความเย็นรวมของ Chiller ที่ใช้ทั้งโรงงานประมาณ 1,200 tonR

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจาก Chiller No.3 ของโรงงานมีอายุการใช้งานมายาวนานกว่า 13 ปีแล้ว ประกอบกับเป็นเครื่องรุ่นแรกๆ จึงทำให้ประสิทธิภาพต่ำกว่า Chiller เครื่องอื่นๆของโรงงาน (ประมาณ 0.75 kW/tonR)

เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller No.3) ที่ต้องการเปลี่ยนออก

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการเปลี่ยนมาใช้ Chiller ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแทน โดยติดต่อบริษัทที่จำหน่าย Chiller ในท้องตลาด เพื่อพิจารณาเลือกซื้อ Chiller รุ่นใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูงๆ (ค่า kW/tonR ต่ำๆ) มาใช้งานแทน

สภาพหลังปรับปรุง

หลังจากดำเนินการเปลี่ยนมาใช้ Chiller ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า (ประมาณ 0.56 kW/tonR)มาใช้งานแทนแล้ว ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศของโรงงานลงได้เยอะมาก

ระยะเวลาดำเนินการ	   6	  เดือน

เงินลงทุน	       10,000,000	บาท

ผลประหยัดที่ได้	      2,657,740.80 	บาท/ปี 		0.08236	ktoe/ปี

# ระยะเวลาคืนทุน		 3.76		ปี

ข้อเสนอแนะ

ในการวางแผนเดินเครื่องทำน้ำเย็นของโรงงาน ควรพิจารณาเดินเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงให้มากที่สุด เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบปรับอากาศของโรงงาน

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

| ข้อมูลเบื้องต้น |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiller No.3 |  |  |  |
| ขนาดเครื่องทำน้ำเย็นเดิม | = | 788 | tonR |
| พลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นเดิม | = | 0.75 | kW/tonR |
| ขนาดเครื่องทำน้ำเย็นใหม่ | = | 800 | tonR |
| พลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นใหม่ (พิกัด) | = | 0.56 | kW/tonR |
| แฟกเตอร์การใช้งาน | = | 80 | % |
| ระยะเวลาการใช้งาน | = | 24 | ชั่วโมง/วัน |
| จำนวนวันทำงาน | = | 352 | วัน/ปี |
|  | = | 8,448 | ชั่วโมง/ปี |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | = | 2.75 | บาท/kWh |
| ก่อนปรับปรุง |  |
| พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ | = | 0.75 * 788 * 8,448 * 0.80 |  |
|  | = | 3,994,214.40 | kWh |
| หลังปรับปรุง |
| พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ | = | 0.56 * 800 * 8,448 * 0.80 |  |
|  | = | 3,027,763.20 | kWh |
| ผลการประหยัด |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าที่ลดลง | = | (0.75 * 788) - (0.56 * 800) |  |
|  | = | 143.00 | kW |
| พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงทั้งปี | = | 3,994,214.40 - 3,027,763.20 |
|  | = | 966,451.20 | kWh/ปี |
|  | = | 0.08236 | ktoe/ปี |
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ | = | 966,451.20 * 2.75 |  |
|  | = | 2,657,740.80 | บาท/ปี |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |
| เงินลงทุน | = | 10,000,000 | บาท |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | = | 10,000,000 / 2,657,740.80 |  |
|  | = | 3.76 | ปี |

# Text boxes

มาตรการเปลี่ยนมาใช้เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง