ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานมีการใช้น้ำเย็นเพื่อใช้ในระบบปรับอากาศ และ เครื่องจักร ซึ่งขนาดของปั๊มถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมปริมาณการใช้ทั้งหมด แต่ปัจจุบันกระบวนการผลิตบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความต้องการน้ำเย็นลดลง ปั๊มจึงมีขนาดใหญ่เกินจำเป็น

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ปั๊มน้ำเย็นขนาด15 HP ใหญ่เกินความจำเป็น ทำให้เกิดแรงดันภายในท่อสูง ทางโรงงานต้องเปิดให้ Bypass น้ำเย็นในระบบกลับมา นอกจากจะสิ้นเปลืองพลังงานใน Chiller แล้ว ปั๊มน้ำเองก็ยังมีประสิทธิภาพต่ำลงด้วย

รูปแสดงปั๊มน้ำเย็น และ Invertor ที่ติดตั้ง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ทำการติดตั้ง Invertor ที่ปั๊มน้ำ

สภาพหลังปรับปรุง

สามารถลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในปั๊ มได้

ระยะเวลาดำเนินการ	15	วัน

เงินลงทุน	200,000                   บาท

ผลประหยัดที่ได้		171,072		บาท/ปี		0.0049		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		1.17			ปี

ข้อเสนอแนะ

หากความต้องการการใช้น้ำเย็นคงที่ การเปลี่ยนปั๊มให้มีขนาดเล็กลง ก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้เช่นกัน ควรทำการพิจารณาความเหมาะสมของสภาพการใช้งานจริงประกอบ

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

| วิธีคำนวณมาตรการการลดขนาดปั๊มน้ำเย็น |  |
| --- | --- |
| กำลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนติด Invertor |  | 11 | kW |
| กำลังไฟฟ้าที่ใช้หลังติด Invertor |  | 6.6 | kW |
| จำนวนปั๊มน้ำที่ติดตั้ง Invertor |  | 2 | pcs. |
| คิดเป็นกำลังไฟฟ้าที่ลดลง |  | 8.8 | kW |
| สัดส่วนการทำงานของปั๊ม |  | 90% |  |
| ชั่วโมงทำงานต่อวัน |  | 24 | hr/day |
| วันทำงานต่อปี |  | 300 | day/year |
| ชั่วโมงทำงานต่อปี |  | 6,480 | hr/year |
| คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี | 8.8 x 6480 | kWh/year |
|  |  | 57,024 | kWh/year |
|  |  | 205,286 | MJ/year |
|  |  | 0.0049 | ktoe/year |
| ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย |  | 3.00 | Baht/kWh |
| คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี |  | 171,072.00 | Baht/year |
| เงินลงทุน |  | 200,000.00 | Baht |
| ระยะเวลาคืนทุน |  | 1.17 | year |

# Text boxes

มาตรการติดตั้ง Invertor ให้ปั๊มน้ำเย็น (Chilled Water)