ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานผลิตรองเท้ากีฬามีการใช้ตู้อบไอน้ำจำนวน 5 ตู้ Heater 7 ชุด ชุดละ 3 kW สำหรับการอบให้ความร้อนกับหน้าผ้า สำหรับขั้นตอนในการประกอบรองเท้า  โดยเปิดใช้งาน 14 ชั่วโมง/วัน

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจากปัจจุบัน ตู้อบหน้าผ้าติดตั้งหัว Sensor วัดอุณหภูมิตู้ไม่เหมาะสม โดยติดตั้งไว้ด้านข้างตู้หรือใต้ท้องตู้ ซึ่งไม่ใช่จุดใช้งานและเป็นจุดที่อุณหภูมิบรรยกาศแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรง ทำให้ชุดควบคุมการทำงานของ Heater สั่งการให้ On Breaker ตลอด เนื่องจากอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ตั้งค่าไว้ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก

ตู้อบหน้าผ้าปรับอุณหภูมิสูง หัววัดอุณหภูมิไม่อยู่ตรงจุดใช้งาน

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการปรับปรุงโดยทำการย้ายจุดหัววัดอุณหภูมิของตู้อบหน้าผ้าไปไว้ในจุดใช้งาน และตั้งอุณหภูมิที่ใช้ในการอบเท่ากับที่ต้องการใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จำนวนมาก

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้  45,864.00  kWh/y

ตู้อบหน้าผ้าหลังปรับปรุง หัววัดอุณหภูมิอยู่ตรงจุดใช้งาน

ระยะเวลาดำเนินการ	ทุกๆ วัน

เงินลงทุน		ไม่มี

ผลประหยัดที่ได้		140,343.84	บาท/ปี		0.0039		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		- 		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จำนวน Heater					=	7		ชุด

ชั่วโมงทำงาน					=	14		hr/day

วันทำงานทั้งปี					=	312		day/year

ค่าพลังงานไฟฟ้า				=	3.06		บาท/kWh

พลังไฟฟ้าที่ Heater ใช้				=	3.0		kW/ชุด

หลังปรับปรุงการทำงานของ Heater เป็น		=	50		%

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้			=	3 x 7 x 14 x 312 x 0.5

=	45,864.00	kWh/y

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้			=	45,864.00 x 3.06

=	140,343.84	บาท/ปี

เทียบเท่าตันน้ำมันดิบ				=	45,864.00 x 85.21 / 109

=	0.0039		ktoe/year

# Text boxes

มาตรการปรับตั้งอุณหภูมิตู้อบหน้าผ้าให้เหมาะสม