ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นปริมาณมาก จากการตรวจสอบของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 4 ชุด ที่มีแรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิสูง ระบบไฟฟ้าที่เข้าตู้ MDB เป็นแบบ 3 เฟส 4 สาย แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย 380 โวลท์ 50 เฮิร์ต  การทำงานของหม้อแปลง 365 วัน/ปี

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากการสำรวจของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าหลายชุดที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าในระดับที่สูงเกินพิกัดของอุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์มากขึ้นและยังทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์สั้นลงอีกด้วย

รูปแสดงหม้อแปลงไฟฟ้า                                    รูปแสดงแรงดันไฟฟ้าทMDB4-4

ก่อนปรับลดแรงดันไฟฟ้า

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ในการปรับลดแรงดันไฟฟ้ามีผลต่อกำลังไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ลดลง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงที่มีแรงดันไฟฟ้าด้ายทุติยภูมิสูงก่อนและหลังปรับลด

- ทำการบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลงแต่ละชุดทุกวันก่อนและหลังปรับลด

- ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทางระหว่างเฟสควรอยู่ประมาณ 380 โวลท์หรือระหว่างเฟสกับนิวตรอลควรอยู่ที่ 220 โวลท์ (ควรตรวจสอบอ้างอิงกับพิกัดแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์)

- การคำนวณผลประหยัดก่อนและหลังปรับลดแรงดันไฟฟ้านั้นการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ ชั่วโมงการทำงานและการผลิตควรอยู่ในสภาวะเดียวกัน

สภาพหลังปรับปรุง

สามารถปรับลดแรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงได้ 4 ชุด โดยที่ระดับแรงดันไฟฟ้าปลายทางยังอยู่ที่ระดับที่เหมาะสมกับพิกัดของอุปกรณ์ปลายทาง และเครื่องจักรยังสามารถทำงานได้ปกติ

| บริเวณตรวจวัด | แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย ก่อนปรับ | แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย หลังปรับ | จำนวน Tap ที่ปรับลด |
| --- | --- | --- | --- |
| MDB-1-2 | 407 | 396.5 | 1 |
| MDB-1-5 | 410 | 397.5 | 1 |
| MDB-4-4 | 407 | 399 | 1 |
| MDB-W/H-1 | 407 | 396 | 1 |

รูปแสดงการปรับลดแรงดันไฟฟ้า

ระยะเวลาดำเนินการ	1	เดือน (ปรับลดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549)

เงินลงทุน	ไม่มีการลงทุนโดยให้บริษัทที่จำหน่ายหม้อแปลงเป็นผู้ดำเนินการให้

ผลประหยัดที่ได้		600,363	บาท/ปี		0.017		ktoe/ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ก่อนปรับลดแรงดันไฟฟ้า

เริ่มวันที่  6-9-2006

| วันที่ | MDB - 1 - 2 | MDB - 1 - 5 | MDB - 4 - 4 | MDB - W/H - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWH | kWH | kWH | kWH |
| 7/9/2006 | 5,120.00 | 2,450.00 | 648.00 | 600.00 |
| 8/9/2006 | 5,680.00 | 2,754.00 | 744.00 | 792.00 |
| 11/9/2006 | 5,600.00 | 2,457.00 | 768.00 | 744.00 |
| 12/9/2006 | 5,440.00 | 2,289.00 | 288.00 | 648.00 |
| 13/9/2006 | 5,360.00 | 2,230.00 | 792.00 | 720.00 |
| 14/9/2006 | 5,600.00 | 2,201.00 | 792.00 | 744.00 |
| 15/9/2006 | 5,200.00 | 2,295.00 | 744.00 | 720.00 |
| 18/9/2006 | 5,120.00 | 2,017.00 | 696.00 | 744.00 |
| 19/9/2006 | 5,280.00 | 2,014.00 | 696.00 | 744.00 |
| 20/9/2006 | 5,200.00 | 1,971.00 | 792.00 | 744.00 |
| AVERAGE | 5,420.00 | 2,300.78 | 741.33 | 733.33 |

หลังปรับลดแรงดันไฟฟ้า

เริ่มวันที่ 1-10-2006

| วันที่ | MDB - 1 - 2 | MDB - 1 - 5 | MDB - 4 - 4 | MDB - W/H - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWH | kWH | kWH | kWH |
| 3/10/2006 | 5,520.00 | 2,211.00 | 720.00 | 720.00 |
| 4/10/2006 | 5,840.00 | 2,715.00 | 744.00 | 744.00 |
| 5/10/2006 | 5,840.00 | 2,637.00 | 696.00 | 696.00 |
| 6/10/2006 | 5,840.00 | 2,423.00 | 696.00 | 720.00 |
| 9/10/20069 | 5,280.00 | 1,874.00 | 696.00 | 720.00 |
| 10/10/2006 | 5,680.00 | 2,175.00 | 696.00 | 720.00 |
| 12/10/2006 | 5,520.00 | 2,110.00 | 672.00 | 768.00 |
| 17/10/2006 | 5,200.00 | 2,230.00 | 744.00 | 696.00 |
| 18/10/2006 | 5,280.00 | 2,244.00 | 768.00 | 696.00 |
| 19/10/2006 | 5,200.00 | 2,428.00 | 720.00 | 792.00 |
| AVERAGE | 5,333.33 | 2,260.14 | 726.86 | 720.00 |
| คิดผลประหยัดเป็น % | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 1.8% |

จากข้อมูลย้อนหลังคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้เฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละ MDB ดังนี้

| เดือน - ปี | MDB - 1 - 2 | MDB - 1 - 5 | MDB - 4 - 4 | MDB - W/H - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ก.พ. 2006 | 425,000 | 102,606 | 42,480 | 52,224 |
| มี.ค. 2006 | 492,000 | 229,493 | 50,640 | 74,640 |
| เม.ย. 2006 | 406,000 | 329,299 | 19,440 | 60,720 |
| พ.ค. 2006 | 354,000 | 484,483 | 44,880 | 65,520 |
| มิ.ย. 2006 | 352,000 | 670,030 | 41,520 | 59,280 |
| ก.ค. 2006 | 459,000 | 883,336 | 44,880 | 64,800 |
| ค่าเฉลี่ยต่อเดือน | 414,667 | 449,875 | 40,640 | 62,864 |

คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้	=	[(414,667 x 1.6%) + (449,875 x 1.8%) +(40,640 x 2%)

+(62,864 x 1.8%)] x 12

=	200,121	kWh/ปี

=	0.017	ktoe/ปี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้	=	600,363	บาท/ปี

# Text boxes

มาตรการปรับลดแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า