## 3.1.1.1
การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
รายการ | หน่วย | ตัวย่อ | TR-1 | คุณสมบัติหม้อแปลง
ข้อมูล |  |  |  | KVA | Rate A | LOSS (WATT)
ขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า | kVA | kVAR | 160 |  | Voltage
ชั่วโมงการใช้งานหม้อแปลงใน 1 ปี | h/y | h | 8760 |  | (KV/V) | Core Loss | Copper Loss
แรงดันทุติยภูมิใช้งานจริง | V | VA | 385 | 50 | 22/400 | 210 | 1050
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า(Pf)ก่อนปรับปรุง |  | pf1 | 0.7 | 250 | 22/402 | 670 | 3252
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า(Pf)หลังปรับปรุง |  | pf2 | 0.95 | 315 | 22/403 | 900 | 3900
กำลังไฟฟ้าที่ทำให้เกิดงานจริง | kW | PA | 61.59 | 400 | 22/404 | 980 | 4600
Copper Loss ที่พิกัดของหม้อแปลง | kW | CL | 2.35 | 500 | 22/405 | 1150 | 5500
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย | ฿/kWh | CE | 2.68 | 630 | 22/406 | 1350 | 6500
ราคาคะแปซิเตอร์รวมค่าติดตั้งต่อ kVAR | ฿/kVAR | CC | 417.5 | 800 | 22/407 | 1600 | 11000
การคำนวณ |  |  |  | 1000 | 22/408 | 1900 | 13500
กระแสไฟฟ้าที่พิกัด |  |  |  | 100 | 22/401 | 340 | 1750
IR = (kVAR x 1000)/(31/2 x VA) | A | IR | 239.94 | 160 | 22/402 | 480 | 2350
มุมระหว่างกระแสและแรงดันเดิม |  | f1 | 45.573 | 1250 | 22/409 | 2300 | 16400
มุมระหว่างกระแสและแรงดันหลังจากปรับปรุง |  | f2 | 18.1949 | 1500 | 22/410 | 2800 | 19800
กำลังรีแอคตีฟของคะแปซิเตอร์ (ขนาดคะแปซิเตอร์) |  |  |  | 2000 | 22/411 | 3250 | 24000
PRC = PA x (tan f1 - tan f2) | kVAR | PRC | 42.59
กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor เดิม
IO = (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos f1) | A | IO | 131.94
กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor ใหม่
IN = (PA x 1000) / (31/2 x VA x cos f2) | A | IN | 97.22
Apparent Power ขณะใช้งานจริง
kVAA = PA / cos f1 | kVA | kVAA | 87.99 | kVAR | ราคาไม่รวมVAT | บาท/kVAR
Copper Loss ของหม้อแปลงขณะใช้งานจริง |  |  |  | 5 | 5400 | 1080
CLA = CL x (kVAA/kVAR)2 | kW | CLA | 0.71 | 10 | 6000 | 600
|  |  |  | 15 | 8400 | 560
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ใน 1 ปี |  |  |  | 20 | 9900 | 495
ES = CLA x h x [(IO / IR)2 - (IN / IR)2] | kWh/y | ES | 859.56 | 25 | 11200 | 448
คิดเป็นค่าไฟฟ้าประหยัดได้ | ฿/y | CS | 2303.62 | 30 | 12900 | 430
CS = ES x CE |  |  |  | 40 | 16700 | 417.5
เลือก Capacitor ติดตั้งขนาด | kVAR | CP | 40 | 45 | 18200 | 404.4444
เงินลงทุนค่า Capacitor และค่าติดตั้ง IV = CP x CC | ฿ | IV | 16700 | 50 | 18400 | 368
ระยะเวลาการคืนทุน PB = IV / CS | y | PB | 7.25 | 60 | 24500 | 408.3333
|  |  |  | 70 | 29600 | 422.8571
|  |  |  | 75 | 30700 | 409.3333
|  |  |  | 80 | 31600 | 395
|  |  |  | 100 | 40000 | 400