## 3.1.1.2
การปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสม
รายการ |  | หน่วย | ตัวย่อ | TR-1
ข้อมูล
ขนาดพิกัดหม้อแปลง |  | kVA | RT | 500
ชั่วโมงการใช้งานใน 1 ปี |  | h/y | h | 8760
Core Loss ของหม้อแปลงที่พิกัดโหลด |  | kW | LCR | 1.1
แรงดันทุติยภูมิใช้งานจริง ณ.จุดไกลสุด |  | V | VA | 384
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(ที่ทางออกหม้อแปลง) |  | V | VR | 392
พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ปรับลดลง 10 Volt |  | V | VN | 382
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย |  | ฿/kWh | CE | 2.42
การคำนวณ
ค่า Core Loss ของหม้อแปลงหลังปรับลดแรงดันลดลง
LCN = LCR x h x ((VR/VN)2-1) |  | kWh/y | LCN | 511.1061
คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี CS = LCN x CE |  | ฿/y | CS | 1236.8767
การลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการปรับ TAB หม้อแปลงไฟฟ้า |  | บาท | CT | 1500
ระยะเวลาคืนทุน |  | ปี | PB | 1.2127
PB = CT/CS
หมายเหตุ : | 1. ผลประหยัดยังไม่รวมค่าการสูญเสียในระบบสายส่งที่ลดลง
2. ผลประหยัดยังไม่รวมค่าการสูญเสียที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ลดลง