## 3.1.1.3
การย้ายโหลดหม้อแปลง
รายการ | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
ข้อมูล
ขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า TR-1 | kVA | TR1 | 500
ขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า TR-2 | kVA | TR2 | 500
พลังไฟฟ้าสูงสุดของ TR-1 | kW | P1 | 3.79
พลังไฟฟ้าสูงสุดของ TR-2 | kW | P2 | 155.9
ชั่วโมงการใช้งานหม้อแปลงในช่วงเวลา On Peak (09 - 22.00 น. จ. - ศ.) | h/y | hO | 3250
ชั่วโมงการใช้งานหม้อแปลงในช่วงเวลา Off Peak | h/y | hf | 5510
(22.00 - 09.00 น. จ.- ศ., 0.00 - 24.00 น. ส. - อ.และวันหยุดราชการปกติ)
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-1 |  | cosf1 | 0.33
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ TR-2 |  | cosf2 | 0.73
Copper Loss ที่พิกัดของหม้อแปลง TR-1 | kW | CP1 | 5.5
Copper Loss ที่พิกัดของหม้อแปลง TR-2 | kW | CP2 | 5.5
Core Loss ที่พิกัดของหม้อแปลง TR-1 | kW | CL1 | 1.1
Core Loss ที่พิกัดของหม้อแปลง TR-2 | kW | CL2 | 1.1
ค่าพลังไฟฟ้า | ฿/kW | CP | 132.93
ค่าพลัง'งานไฟฟ้าช่วง On Peak | ฿/kWh | CEO | 2.695
ค่าพลัง'งานไฟฟ้าช่วง Off Peak | ฿/kWh | CEf | 1.1914
การคำนวณ
กำลังไฟฟ้าปรากฏ TR-1 | kVA | PA1 | 11.4848
กำลังไฟฟ้าปรากฏ TR-2 | kVA | PA2 | 213.5616
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ TR-1 | kVAR | PR1 | 10.83
กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ TR-2 | kVAR | PR2 | 145.95
พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการสูญเสียที่ Core Loss TR-1 ลดลง
ECO = CL1 x hO | kWh/y | ECO | 3575
ECf = CL1x hf | kWh/y | Ecf | 6061
พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการสูญเสียที่ Copper Loss TR-1 ลดลง
EPO = CP1 x (PA1/TR1)2x hO | kWh/y | EPO | 9.43
EPf = CP1 x (PA1/TR1)2 x hf | kWh/y | EPf | 15.99
เมื่อนำโหลดหม้อแปลง TR-2 มารวมกับ TR-1 แล้วกำลังไฟฟ้าปรากฏใหม่จะเป็น
PAN = (( P1 + P2 )2 + ( PR1 + PR2 )2 )1/2 | kVA | PAN | 223.79
พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการสูญเสียที่ Copper Loss TR-2 เพิ่มขึ้น
CPIO = CP2 x ((PAN/TR2)2 - (PA2/TR2)2) x hO | kWh/y | CPIO | 319.85
CPIf = CP2 x ((PAN/TR2)2 - (PA2/TR2)2) x hf | kWh/y | CPIf | 542.26
การสูญเสียที่ลดลงทั้งหมด
EO = ECO + EPO - CPIO | kWh/y | EO | 3264.58
EF = ECf + EPf - CPIf | kWh/y | EF | 5534.73
คิดเป็นเงินค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
CSO = EO x CEO | บาท/ปี | CSO | 8798.04
CSF = EF x CEf | บาท/ปี | CEF | 6594.08
พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้
PS = CL1 + CP1 x (PA1/TR1)2 - CP2 x ((PAN/TR2)2 - (PA2/TR2)2) | kW | PS | 1
ค่าพลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้
EP = PS x 12 x CP | บาท/ปี | EP | 1595.16
รวมเงินที่สามารถประหยัดได้
S = EP + CSO + CSF | บาท/ปี | S | 16987.28