## 3.1.1.4
การปรับลดแรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสมด้วย Voltage Regulator
รายการ | หน่วย | ตัวย่อ | TR-1
ข้อมูล
แรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ไกลสุด | Volt | VL | 385
แรงดันไฟฟ้าของระบบรวม(ต้นทาง) | Volt | VS | 410
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของระบบรวม(ต้นทาง) | - | Pf. | 0.7
กระแสไฟฟ้าของระบบรวม(ต้นทาง) | Amp | IR | 384
กระแสไฟฟ้าของระบบรวม(ต้นทาง) | Amp | IS | 392
กระแสไฟฟ้าของระบบรวม(ต้นทาง) | Amp | It | 380
แรงดันไฟฟ้าปลายทางที่ต้องการควบคุม (ไม่ต่ำกว่า 380 โวลต์) | Volt | VLN | 380
แรงดันไฟฟ้าต้นทางที่ต้องการควบคุม (ทำให้ปลายทางไม่ต่ำกว่า 380 โวลต์) | Volt | VSN | 390
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ | % | h | 90
พลังงานไฟฟ้าที่โรงงานใช้ทั้งปี | kWh/y | E | 150000
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย | ฿/kWh | CE | 2.42
การคำนวณ
ค่าอิมพิแดนซ์ของระบบรวม | Ohm | Z | 0.61431
Z = VS / (31/2 x (IR + IS + It)/3)
ค่าพลังไฟฟ้าของระบบก่อนปรับลดแรงดันไฟฟ้า | kW | PO | 191.5487
PO = 31/2 x VS x ((IR + IS + It)/3) x Pf./1,000
ค่ากระแสไฟฟ้าต่อเฟสใหม่ของระบบหลังปรับลดแรงดันไฟฟ้า | Amp | I | 366.5366
I = VSN/( 31/2 x Z)
ค่าพลังไฟฟ้าของระบบหลังปรับลดแรงดันไฟฟ้า | kW | PN | 155.9851
PN = (31/2 x VSN x I x Pf. x ( h/100))/1000
ร้อยละที่สามารถประหยัดได้หลังปรับลดแรงดัน | % | %S | 18.5663
%S = ((PO - PN)/PO)) x 100
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ | kWh/y | ES | 27849.4943
ES = E x %S/100
คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี CS =ES x CE | ฿/y | CS | 67395.7763
การลงทุน
ราคา Voltage Regulator ขนาด 250 kVA รวมค่าแรงติดตั้ง | บาท | CT | 552981
ระยะเวลาคืนทุน | ปี | PB | 8.205
PB = CT/CS