## 3.1.2.2
การลดอุณหภูมิอากาศที่ดูดเข้าเครื่องอัดอากาศ
รายการ | หน่วย | ตัวย่อ | No.1
ข้อมูล
ชั่วโมงการใช้งานเครื่องอัดอากาศตลอดปี | h/y | h | 4200
เวลาการเดินของเครื่องใน 1 Cycle หรือช่วง Load | Sec | TL | 120
เวลาการหยุดของเครื่องใน 1 Cycle หรือ Unload | Sec | TU | 45
ค่าคงที่ของอากาศ | kJ/kg K | R | 0.2871
ค่าคงที่ (n) | - | n | 1.3
อุณหภูมิอากาศออกจากเครื่องอัด | K | TO | 318
อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด (เดิม) | K | TI | 303
อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องอัด หลังจากปรับปรุง | K | TIN | 298
ความดันอากาศเข้าเครื่องอัด | kPa | PI | 100
ความดันอากาศออกเครื่องอัด | kPa | PO | 600
พลังไฟฟ้าใช้กับเครื่องอัดช่วงรับ Load | kW | EI | 45
ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | ฿/kWh | CE | 2.3
การคำนวณ
พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศก่อนปรับปรุง
WI = (n/(n-1) x R x TI x ((PO/PI)n-1/n-1) | kJ/kg | WI | 193.033
พลังงานที่ใช้ในการอัดอากาศหลังจากลดความดัน
WI = (n/(n-1) x R x TIN x ((PO/PI)n-1/n-1) | kJ/kg | WIN | 189.8476
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์พลังงานในการอัดลดลง
WS = ((WI-WIN)/WI) x 100 | % | WS | 1.6502
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องอัดอากาศลดลง
ES = EI x h x (TL/(TL+TU) x (WS/100) | kWh/y | ES | 2268.2268
คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
SE = ES x CE | ฿/y | SE | 5216.9217
หมายเหตุ : K = 273+ ๐C
Note on A14: ต้องเป็น Absolute pressure