## 3.1.5.1
การเปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิด High EER
รายการ | หน่วย | สัญลักษณ์ | ปริมาณ
ข้อมูล
ตันความเย็นของการปรับอากาศ | TR | T | 200
kW/TR เฉลี่ยของเครื่องปรับอากาศก่อนปรับปรุง | kW/TR | Po | 1.61
kW/TR เฉลี่ยของเครื่องปรับอากาศที่นำมาเปลี่ยนใหม่ | kW/TR | Pi | 1.25
จำนวนชั่วโมงการเดินเครื่องปรับอากาศต่อปี | h/y | h | 3600
แฟคเตอร์การใช้งาน |  | UF | 0.75
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย | ฿/kWh | CE | 1.7034
ค่าพลังไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ | ฿/kW | CP | 196.26
การคำนวณ
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงตลอดปี
ES = (EO - EN)* | kWh/y | ES | 194400
พลังไฟฟ้าที่ลดลงตลอดปี
PS = (WO - WN) x 12 | kW/y | PS | 72
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ตลอดปี
SE = ES x CE | ฿/y | SE | 331140.96
ค่าพลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ตลอดปี
SP = PS x CP | ฿/y | SP | 169568.64
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ตลอดปี
ST = SE + SP | ฿/y | ST | 500709.6
เงินลงทุน |  |  | 2000000
ระยะเวลาคืนทุน PB = CT / ST | y | PB | 3.9943