## 3.1.3.4
การเพิ่มอุณหภูมิในบริเวณปรับอากาศให้สูงขึ้น
รายการ |  |  | หน่วย | สัญลักษณ์ | ปริมาณ
ข้อมูลทั่วไป
พลังไฟฟ้ารวมของเครื่องปรับอากาศ |  |  | kW | P | 210
จำนวนชั่วโมงการทำงาน |  |  | h/d | h | 8
จำนวนวันทำงาน |  |  | d/y | d | 300
แฟคเตอร์การใช้งานห้องปรับอากาศ (Used Factor) |  |  | % | US | 75
ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย |  |  | ฿/kWh | CE | 3.6
อุณหภูมิอากาศภายในอาคาร |  |  | ๐C | T1 | 25
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในอาคาร |  |  | % | RH1 | 45
เอนธาลปีอากาศภายในอาคาร |  |  | Btu/lb | h1 | 60
อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร |  |  | ๐C | T2 | 34.3
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายนอกอาคาร |  |  | % | RH2 | 60
เอนธาลปีอากาศภายนอกอาคาร |  |  | Btu/lb | h2 | 100
เอนธาลปีอากาศภายในอาคาร เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้น | 5 | ๐C | Btu/lb | h3 | 70
การคำนวณ
ภาระความเย็นเดิมในการปรับอากาศ
QO = h2 - h1 |  |  | Btu/lb | QO | 40
ภาระความเย็นใหม่ในการปรับอากาศหลังจากเพิ่มอุณหภูมิ
ภายในอาคารเพิ่มขึ้น | 5 | ๐C
QN = h2 - h3 |  |  | Btu/lb | QN | 30
ภาระการทำความเย็นลดลง
QS = QO - QN |  |  | Btu/lb | QS | 10
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ภาระความเย็นที่ลดลง
PS = (QS x 100) / QO |  |  | % | PS | 25
พลังงานไฟฟ้าลดลง
ES = P x (PS/100) x h x d x (US/100) |  |  | kWh/y | ES | 94500
คิดไฟฟ้าที่ประหยัดได้
SC = ES x CE |  |  | ฿/y | SC | 340200