## 3.1.3.1
การลดความดันด้านคอนเดนเซอร์โดยการเปิดหอผึ่งเย็นเพิ่มขึ้น
รายละเอียด |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
ข้อมูล
เอนธาลปีก่อนเข้าเครื่องอัด (เดิม) ที่ความดันเฉลี่ย | 1.2 | Bar | kJ/kg | h1 | 389
เอนธาลปีก่อนเข้าอีแวปอเรเตอร์ ที่ความดันเฉลี่ย | 5 | Bar | kJ/kg | h4 | 200
เอนธาลปีออกจากเครื่องอัด (เดิม) ที่ความดันเฉลี่ย | 5 | Bar | kJ/kg | h2 | 430
เอนธาลปีออกจากเครื่องอัด (ใหม่) ที่ความดันเฉลี่ย | 4 | Bar | kJ/kg | h2N | 418
(เมื่อลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ลง 2 C)
เอนธาลปีก่อนเข้าอีแวปอเรเตอร์ (ใหม่) ที่ความดันเฉลี่ย | 4 | Bar | kJ/kg | h4N | 192
(เมื่อลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ลง 2 C)
พลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งระบบ (เดิม) |  |  | kW | WCO | 45
ชั่วโมงการใช้งานตลอดทั้งปี |  |  | h/y | h | 8760
แฟกเตอร์การเปลี่ยนแปลงของภาระ |  |  | % | LF | 70
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเฉลี่ยทั้งปี |  |  | ฿/y | CE | 3.2
พลังไฟฟ้าที่ใช้กับหอผึ่งน้ำชุดที่เปิดเพิ่ม |  |  | kW | ECT | 3
การคำนวณ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะรวมทั้งระบบ (เดิม)
COPO = (h1 - h4) / (h2 - h1) |  |  |  | COPO | 4.61
สัมประสิทธิ์สมรรถนะรวมทั้งระบบ (ใหม่)
COPN = (h1 - h4N) / (h2N - h1) |  |  |  | COPN | 6.79
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบเพิ่มขึ้น
D COP = COPN - COPO |  |  |  | DCOP | 2.18
ร้อยละของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
%COP = ((COPN - COPO) / COPO) x 100 |  |  | % | %COP | 47.29
อัตราการไหลของสารทำความเย็นทั้งระบบ
m = (COPO x WCO) / (h1 - h4) |  |  | kg/s | m | 1.1
พลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งระบบ (ใหม่)
WCN = m x (h1 - h4N) / COPN |  |  | kW | WCN | 31.91
ความสามารถในการทำความเย็นเพิ่มขึ้น
DQE = m x (h4 - h4N) |  |  | kWth | DQE | 8.8
ความสามารถในการทำความเย็น (ใหม่)
QEN = m x (h1 - h4N) |  |  | kWth | QEN | 216.7
ความสามารถในการทำความเย็น (เดิม)
QEO = m x (h1 - h4) |  |  | kWth | QEO | 207.9
ค่า kW/TR ของทั้งระบบ (เดิม)
kW/TRO = WCO / (QEO / 3.517) |  |  | kW/TR | kW/TRO | 0.76
ค่า kW/TR ของทั้งระบบ (ใหม่)
kW/TRN = WCN / (QEN / 3.517) |  |  | kW/TR | kW/TRN | 0.52
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
ES = (WCO - (WCN + ECT) x h x LF/100 |  |  | kWh/y | ES | 61871.88
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้
CS = ES x CE |  |  | ฿/y | CS | 197990.02
Note on L5: ค่า hg ที่ความดันAbsolute stage sat. vapor
Note on L6: ค่า hf ที่ ความดัน Absolute stage sat. liquid
Note on L7: ค่า hg ที่ความดัน Absolute stage superheat
Note on L8: hg @ Absolute pressure stage superheated
Note on L10: hf @ Absolute pressure stage sat. liquid