## 3.1.3.2
การเพิ่มความดันด้าน อีแวปอเรเตอร์ของเครื่องทำความเย็นให้สูงขึ้น
รายละเอียด |  |  | หน่วย | ตัวย่อ | ปริมาณ
ข้อมูล
เอนธาลปีก่อนเข้าเครื่องอัด (เดิม) ที่ความดันเฉลี่ย | 1.2 | Bar | kJ/kg | h1 | 389
เอนธาลปีก่อนเข้าอีแวปอเรเตอร์ (เดิม) ที่ความดันเฉลี่ย | 5 | Bar | kJ/kg | h4 | 201
เอนธาลปีออกจากคอมเพรสเซอร์ (เดิม) ที่ความดันเฉลี่ย | 5 | Bar | kJ/kg | h2 | 435
เอนธาลปีออกจากคอมเพรสเซอร์ (ใหม่) ที่ความดันเฉลี่ย | 5 | Bar | kJ/kg | h2N | 425
(เมื่อปรับเพิ่มความดันให้สูงขึ้น)
เอนธาลปีก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ (ใหม่) ที่ความดันเฉลี่ย | 1.5 | Bar | kJ/kg | h1N | 392
(เมื่อปรับเพิ่มความดันให้สูงขึ้น)
พลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งระบบ (เดิม) |  |  | kW | WCO | 45
ชั่วโมงการใช้งานตลอดทั้งปี |  |  | h/y | h | 8760
แฟกเตอร์การเปลี่ยนแปลงของภาระ |  |  | % | LF | 70
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเฉลี่ยทั้งปี |  |  | ฿/y | CE | 3.2
การคำนวณ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบ (เดิม)
COPO = (h1 - h4) / (h2 - h1) |  |  |  | COPO | 4.09
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบ (ใหม่)
COPN = (h1N - h4) / (h2N - h1N) |  |  |  | COPN | 5.79
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบเพิ่มขึ้น
D COP = COPN - COPO |  |  |  | DCOP | 1.7
ร้อยละของสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
%COP = ((COPN - COPO) / COPO) x 100 |  |  | % | %COP | 41.56
อัตราการไหลของสารทำความเย็นทั้งระบบ
m = (COPO x WCO) / (h1 - h4) |  |  | kg/s | m | 0.98
พลังไฟฟ้าที่ใช้ใหม่หลังปรับเพิ่มความดัน
WCN = m x (h1N - h4) / COPN |  |  | kW | WCN | 32.33
ความสมารถในการทำความเย็นเดิม
QEO = m x (h1 - h4) |  |  | kWth | QEO | 184.24
ความสามารถในการทำความเย็นใหม่
QEN = m x (h1N - h4) |  |  | kWth | QEN | 187.18
ร้อยละความสามารถในการทำความเย็นเพิ่มขึ้น
%QE = ((QEN - QEO) / QEO) x 100 |  |  | % | %QE | 1.6
ค่า kW/TR (เดิม)
kW/TRO = WCO / (QEO / 3.517) |  |  | kW/TR | kW/TRO | 0.86
ค่า kW/TR ใหม่
kW/TRN = WCN / (QEN / 3.517) |  |  | kW/TR | kW/TRN | 0.61
ร้อยละของ kW/TR ที่ต่ำลง
%kW/TR = ((kW/TRO - kW/TRN) / kW/TRO) x 100 |  |  | % | %kW/TR | 29.07
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
ES = (WCO - WCN) x h x LF |  |  | kWh/y | ES | 77692.44
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้
CS = ES x CE |  |  | ฿/y | CS | 248615.81
Note on L5: hg @ Absolute pressure stage sat. vapor
Note on L6: hf @ Absolute pressure stage sat. liquid
Note on L7: hg @ Absolute pressure stage superheated
Note on L8: hg @ Absolute pressure stage superheated
Note on L10: OPEY A.: hg @ Absolute pressure stage sat. vapor