## 3.1.3.4
การเปลี่ยนเครื่องอัดสารทำความเย็นชุดที่มีสมรรถนะต่ำ
รายการ |  | หน่วย | ตัวย่อ | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4
ข้อมูล
ขนาดพิกัดเครื่องทำความเย็น |  | kW | RR | 400
ชั่วโมงการใช้งานเดิมของเครื่องตลอดปี |  | h/y | h | 4200
พลังไฟฟ้าเมื่อเดินเครื่องใหม่ |  | kW | kWN | 380
(เฉพาะเครื่องที่จะเปลี่ยนใหม่)
แฟคเตอร์ภาระที่เปลี่ยนแปลง |  | % | LF | 70
ชั่วโมงการใช้งานใหม่ (เฉพาะชุดที่มีค่า COP ต่ำ |  | h/y | hN | 4200
โดยนำชุดใหม่มาเดินตลอดทั้งปี)
ค่า COP เครื่องใหม่ (เฉพาะชุดที่จะเปลี่ยนใหม่) |  |  | COPN | 5
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย |  | ฿/kWh | CE | 1.7034
ค่าพลังไฟฟ้าต่อหน่วย |  | ฿/kW | CkW | 196.26
ราคาเครื่องทำน้ำเย็น(เฉพาะที่จะเปลี่ยนใหม่) |  | ฿/Unit | CH | 4000000
ราคาค่าติดตั้งและอื่นๆ(เฉพาะที่จะเปลี่ยนใหม่) |  | ฿/Unit | IN | 500000
จำนวนเครื่องที่เปลี่ยน No. | 1 | Unit | n | 1
การคำนวณ
พลังไฟฟ้าเมื่อเดินเครื่องเดิม |  | kW | kWO | 440
(เฉพาะเครื่องที่จะเปลี่ยนใหม่)
พลังไฟฟ้าเมื่อเดินเครื่องใหม่ |  | kW | kWN | 380
(เฉพาะเครื่องที่จะเปลี่ยนใหม่)
พลังไฟฟ้ารวมเมื่อเดินเครื่องเดิมที่จะเปลี่ยน SWO = S kWO |  | kW | SWO | 440
พลังไฟฟ้ารวมเมื่อเดินเครื่องใหม่ SWN = S kWN |  | kW | SWN | 380
พลังไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ Skw = SWO - SWN |  | kW | SkW | 60
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดิม EO =kWO x h x LF/100 |  | kWh/y | EO | 1293600 | 0 | 0 | 0
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวมตลอดทั้งปี EOY = S EO |  | kWh/y | EOY | 1293600
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เมื่อเดินเฉพาะชุดที่เปลี่ยนใหม่ตลอดทั้งปี
EN = kWN x h x LF/100 |  | kWh/y | EN | 1117200 | 0 | 0 | 0
(เฉพาะของชุดที่เปลี่ยนใหม่)
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวมตลอดทั้งปี ENY = S EN |  | kWh/y | ENY | 1117200
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง SE = EOY - ENY |  | kWh/y | SE | 176400
ประหยัดค่าพลังไฟฟ้าได้ ES = SkW x 12 x CkW |  | ฿/y | ES | 141307.2
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ ESS = SE x CE |  | ฿/y | ESS | 300479.76
รวมค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ SE = ES + ESS |  | ฿/y | SE | 441786.96
(ไม่รวมค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การลงทุน
ราคาค่าเครื่องทำน้ำเย็น(เฉพาะที่จะเปลี่ยนใหม่)
CHT = CH x n |  | ฿ | CCH | 4000000 | 0 | 0 | 0
ราคาค่าติดตั้งและอื่นๆ(เฉพาะที่จะเปลี่ยนใหม่)
INT = IN x n |  | ฿ | CIN | 500000 | 0 | 0 | 0
ราคาค่าลงทุนรวม
TC = CCH + CIN |  | ฿ | TC | 4500000
ระยะเวลาคืนทุน
PB = TC / SE |  | y | PB | 10.1859