## 3.1.3.5
การหุ้มฉนวนท่อ, วาล์ว และหน้าแปลนต่างๆ ในระบบส่งจ่ายสารทำความเย็น
รายการ | หน่วย | ตัวย่อ | ตำแหน่งที่วิเคราะห์
ข้อมูล |  |  | หน้าห้อง AHU
ขนาดท่อ norminal diameter | m | dn | 0.15
ท่อตรง | m | L | 1
จำนวนหน้าแปลนชนิด | F10 | n | 0
Flage 10 kg/cm2 |  | le | 0
จำนวนวาล์ว ชนิด | G10 | n | 0
Flang Globe Valve 10 kg/cm2 |  | le | 0
จำนวนวาล์ว ชนิด | Gt10 | n | 0
Flang Gate Valve 10 kg/cm2 |  | le | 0
จำนวนวาล์ว ชนิด | C10 | n | 0
Control Valve 10 kg/cm2 |  | le | 0
ความยาวท่อเทียบเท่ารวมทั้งหมด | m | Le | 1
Le = L + le x n + le x n + ……
อุณหภูมิน้ำเย็นในท่อ | ๐C | Tb | 7
อุณหภูมิผิวท่อที่ไม่ได้หุ้มฉนวน | ๐C | TS | 10
อุณหภูมิผิวฉนวน | ๐C | T2 | 26.8
เวลาทำงาน | h/y | wh | 8760
เลือกใช้ความหนาฉนวน | m | ti | 0.025
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย | ฿/kWh | CE | 2.5
ค่า kW/TR ของเครื่องทำความเย็น | kW/TR | kW/TR | 1.2
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม | ๐C | Ta | 34
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ | m | do | 0.1652
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | m | di | 0.151
ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างอากาศกับผิวท่อ | W/(m2๐C) | ha | 8
ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนระหว่างน้ำยากับผิวท่อ | W/(m2๐C) | hW | 10500
ค่าการนำความร้อนของเหล็ก | W/(m๐C) | kS | 34
ค่าการนำความร้อนของฉนวน | W/(m๐C) | ki | 0.03434
ki = 0.0314 + 0.00016 x (T2 + TS)/2
การคำนวณ
ค่าความต้านทานความร้อนของอากาศ |  | Ra | 0.24
Ra = 1 / [ 2 x pi x (do / 2) x Le x ha]
ค่าความต้านทานความร้อนของเหล็ก |  | Rs | 0.00042
Rs = [1 / ( 2 x pi x Le x ks )] x ln (do/di)
ค่าความต้านทานความร้อนของน้ำยา |  | Rw | 0.0002
Rw = 1 / [ 2 x pi x (di / 2) x Le x hW]
ค่าความต้านทานความร้อนของฉนวน |  | Ri | 0.653
Ri = [1 / ( 2 x pi x Le x ki )] x ln [(do + ti )/ do]
ค่าความต้านทานความร้อนรวมกรณีไม่ติดตั้งฉนวน |  | Rt | 0.2406
Rt = Ra + Rs + Rw
ค่าความต้านทานความร้อนรวมกรณีติดตั้งฉนวน |  | Rti | 0.8936
Rt = Ra + Rs + Rw + Ri
ความร้อนที่สูญเสียจากท่อกรณีไม่หุ้มฉนวน | kW | Q | 0.11
Q = [(Ta - Tb) / Rt]/1000
ความร้อนที่สูญเสียจากท่อกรณีหุ้มฉนวน | kW | Qi | 0.03
Qi = [(Ta - Tb) / Rti]/1000
อุณหภูมิผิวของฉนวน | ๐C | Twi | 26.8
Twi = Ta - (Qi x 1,000 x Ra )
พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ | TR | Qs | 0.023
Qs = (Q - Qi)/3.517
พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ | kW | Ep | 0.028
Ep = kW/TR x Qs
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ | kWh/y | Es | 245.28
Es = Ep x wh
ราคาพลังงานที่ประหยัดได้ | ฿/y | Ec | 613.2
Ec = Es x CE
การลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการหุ้มฉนวนรวม | ฿/m | CO | 1066
Jacket และค่าแรง
ค่าใช้จ่ายในการหุ้มฉนวนทั้งหมด | ฿ | CT | 1066
CT = CO x Le
ระยะเวลาการคืนทุน | y | PB | 1.74
PB = CT / Ec
Note on H19: ถ้าไม่มีอุณหภูมิอ้างอิงนั้นให้สมมติค่า และ คำนวณให้ค่า T2 = Twi