## 3.1.3.6
การนำความร้อนที่ได้จากแก๊สร้อนของระบบทำความเย็นมาใช้ละลายน้ำแข็งแทนการใช้ไฟฟ้า
รายละเอียด | หน่วย | ตัวย่อ | No.1
ข้อมูล
ชั่วโมงใช้งานเครื่องทำความเย็น | hr/y | hr | 8760
พลังไฟฟ้าที่ Heater ใช้ละลายน้ำแข็ง | kW | H1 | 14.5
เวลาที่ใช้ละลายน้ำแข็ง | min | T1 | 30
พลังไฟฟ้าที่เครื่องอัดสารทำความเย็นใช้ | kW | E1 | 23.6
อุณหภูมิสารทำความเย็นออกจากเครื่องอัด | ๐C | t1 | 110
เอนธาลปีออกจากคอมเพรสเซอร์ | Btu/lb | h2 | 207
เอนธาลปีก่อนเข้าอีแวปโปเรเตอร์ | Btu/lb | h3 | 104
เอนธาลปีก่อนเข้าเครื่องอัด | Btu/lb | h1 | 178
COP เครื่องทำความเย็น COP = (h1 - h3) / (h2 - h1) |  | COP | 2.55
อุณหภูมิก่อนละลายน้ำแข็ง | ๐C | TB | 1
อุณหภูมิหลังละลายน้ำแข็ง | ๐C | TO | 8
เวลาที่เครื่องทำความเย็นเดินจนได้อุณหภูมิที่ต้องการ | min | T2 | 60
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย | ฿/kWh | CE | 1.7034
การคำนวณ
COP เครื่องทำความเย็น COP = (h1 - h3) / (h2 - h1) |  | COP | 2.5517
พลังงานไฟฟ้าที่ Heater ใช้ทั้งปี | kWh/y | E2 | 42340
E2 = H1 x hr x ( T1 / ( T1 + T2 ))
เมื่อเปลี่ยนระบบการละลายน้ำแข็งเป็นแบบใช้แก๊สร้อนจากระบบ
เครื่องทำความเย็น จะสามารถทำให้เกิดการประหยัดได้ดังนี้
พลังงานความร้อนที่ใช้ในการละลายน้ำแข็งของ Heater ไฟฟ้าต่อครั้ง | Btu/hr | EH1 | 24737
EH1 =3,412 x H1 x T1/60
ความร้อนที่ระบายด้านคอนเดนเฃอร์ที่ใช้ในการละลายน้ำแข็งต่อครั้ง | Btu/hr | EH2 | 285802.9524
EH2 = (COP x E1 x 3,412 /(h1-h3)) x (h2 - h3)
เวลาที่ใช้ในการละลายน้ำแข็งต่อครั้ง(ใหม่) | min | T3 | 5.1932
T3= (EH1 / EH2) x 60
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องทำความเย็นใช้ในการละลายน้ำแข็งทั้งปี | kWh/y | E3 | 16468.1819
E3 = E1 x hr x T3 / ( T3 + T2)
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ ES = E2 - E3 | kWh/y | ES | 25871.8181
คิดเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ CS = ES x CE | บาท /ปี | CS | 44070.0549