## เพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น
มาตรการ การเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นให้สูงขึ้น
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นเพื่อใช้ในการ……………………จำนวนทั้งสิ้น……….. ชุด ดังนี้
เครื่องทำน้ำเย็น |  |  | การระบาย |  | ขนาดพิกัด |  | อุณหภูมิน้ำเย็น |  | ใช้งานปีละ
แบบ |  |  | ความร้อน |  | ทำความเย็น | พลังไฟฟ้า | ที่ปรับตั้ง |  | (h/y)
|  |  | (น้ำ/อากาศ) |  | (TR) | (kW) | เดิม(oF) | ใหม่(oF)
การปรับตั้งอุณหภูมิน้ำเย็นให้สูงขึ้นจะส่งผลให้ความดันสารทำความเย็นด้านต่ำ (Low Pressure) สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้เครื่องทำความเย็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยค่า kW/TR จะลดลงหรือค่า COP สูงขึ้น โดยทั่วไป ถ้าอุณหถูมิน้ำเย็นสูงขึ้น 1 oF จะส่งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่องลดลงประมาณ 2-4 % จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็นจาก ...........oF เป็น ......... oF ซึ่งจะไม่กระทบต่อการใช้งาน
รูปอุณหภูมิที่ปรับตั้งเดิม
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็น (TR)
|  | TR = | 500 x อัตราการไหลของน้ำเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ำเย็นเข้าเครื่อง (oF) - อุณหภูมิน้ำเย็นออกจากเครื่อง (oF) ) / 12,000
2.1.2 ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น (kW/TR)
|  | ChP = | พลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ (kW) / ความสามารถในการทำความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
|  | Es = | (ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นก่อนเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR) - ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นหลังเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR)) x ความสามารถในการทำความเย็นก่อนเพิ่มอุณหภูมิ (TR) x ชั่วโมงการใช้งานต่อปี (h/y) x ตัวประกอบการทำงาน
2.2. การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนในการตรวจวัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
[5 empty] | พลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ = |  |  | ………….. | kW
[5 empty] | พลังไฟฟ้าที่ใช้หลังเพิ่มอุณหภูมิ = |  |  | ………….. | kW
อุณหภูมิน้ำเย็นเข้า | [7 empty] | อุณหภูมิน้ำเย็นออกก่อนเพิ่ม
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ = |  |  | ………. | ๐F |  |  |  | อุณหภูมิน้ำเย็น |  | ………. | ๐F
อุณหภูมิน้ำเย็นออก | [7 empty] | อุณหภูมิน้ำเย็นออกหลังเพิ่ม
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ = |  |  | ………. | ๐F |  |  |  | อุณหภูมิน้ำเย็น |  | ………. | ๐F
อัตราการไหลของน้ำเย็น = |  |  |  | ………. | GPM
รายการ | [5 empty] | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย | [5 empty] | EC | ฿/kWh | 3 | ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปี | [5 empty] | h | h/y | 3500 | จากการใช้งานจริง
1.3 ตัวประกอบการทำงาน | [5 empty] | OF | - | 80 | ภาระการปรับอากาศ
เปลื่ยนแปลงเท่าใด
1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล | [5 empty] | CI | ฿ | 25000 | ค่าจ้างตรวจวัดต่างๆ
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ำเย็นเข้าก่อนเพิ่มอูณหภูมิน้ำเย็น | [5 empty] | Toi | ๐F | 58 | การตรวจวัดที่ภาระสูง
2.2 อุณหภูมิน้ำเย็นออกก่อนเพิ่มอูณหภูมิน้ำเย็น | [5 empty] | TOO | ๐F | 48 | การตรวจวัดที่ภาระสูง
2.3 อุณหภูมิน้ำเย็นเข้าหลังเพิ่มอูณหภูมิน้ำเย็น | [5 empty] | TNI | ๐F | 60 | การตรวจวัดที่ภาระสูง
รายการ | [5 empty] | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มาของข้อมูล
2.4 อุณหภูมิน้ำเย็นออกหลังเพิ่มอูณหภูมิน้ำเย็น | [5 empty] | TNO | ๐F | 50 | การตรวจวัดที่ภาระสูง
2.5 อัตราการไหลของน้ำเย็น | [5 empty] | FLO | GPM | 1200 | จากการตรวจวัด
2.6 พลังไฟฟ้าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น | [5 empty] | ELO | kW | 400 | จากการตรวจวัด
2.7 พลังไฟฟ้าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น | [5 empty] | ELN | kW | 391 | จากการตรวจวัด
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทำความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 | [5 empty] | TRO | TR | 500
3.2 ความสามารถในการทำความเย็นหลังเพิ่ม
อุณหภูมิน้ำเย็น
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000 | [5 empty] | TRN | TR | 500
3.3 ประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นก่อนปรับ
ChPO = ELO / TRO | [5 empty] | ChPO | kW/TR | 0.8
3.4 ประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นหลังเพิ่ม
อุณหภูมิ
ChPN = ELN / TRN | [5 empty] | ChPN | kW/TR | 0.78
3.5 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF | [5 empty] | ES | kWh/y | 28000
3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
SC = ES x EC | [5 empty] | SC | ฿/y | 84000
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC | [5 empty] | PB | y | 0.3
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง | [5 empty] | ES | kWh/y | 28000
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง | [5 empty] | SC | ฿/y | 84000
5.3 ระยะเวลาคืนทุน | [5 empty] | PB | y | 0.3
เครื่องทำน้ำเย็น