## 3.1.8.2
การปรับปรุงค่า Power Factor ของมอเตอร์
รายละเอียด | หน่วย | ตัวย่อ | CDP 1
ข้อมูล
จำนวนมอเตอร์ | ตัว | n | 81
พิกัดกำลังไฟฟ้าปรากฏของมอเตอร์ | kVA | kVAR | 3.8889 | kVAR | ราคาไม่รวมVAT | บาท/kVAR
พลังไฟฟ้าที่วัดได้เฉลี่ย | kW | W | 1.75 | 5 | 5400 | 1080
ค่า Power factor ที่วัดได้เฉลี่ย |  | PF.O | 0.45 | 10 | 6000 | 600
แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้เฉลี่ย | Volt. | VA | 398 | 15 | 8400 | 560
ค่า Power factor ใหม่ที่ต้องการ |  | PF.N | 0.85 | 20 | 9900 | 495
Copper Loss ของมอเตอร์ | kW | CL | 0.2 | 25 | 11200 | 448
จำนวนชั่วโมงใช้งาน | hr/y | h | 2400 | 30 | 12900 | 430
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย | บาท/kWh | CE | 2.45 | 40 | 16700 | 417.5
การคำนวณ |  |  |  | 45 | 18200 | 404.4444
มุมระหว่างพลังไฟฟ้าจริงกับพลังไฟฟ้าปรากฏเดิม |  | f1 | 63.2563 | 50 | 18400 | 368
f1 = COS-1 PF.O |  |  |  | 60 | 24500 | 408.3333
มุมระหว่างพลังไฟฟ้าจริงกับพลังไฟฟ้าปรากฏใหม่ |  | f2 | 31.7883 | 70 | 29600 | 422.8571
f2 = COS-1 PF.N |  |  |  | 75 | 30700 | 409.3333
กระแสไฟฟ้าที่พิกัด | Aamp. | IR | 5.64 | 80 | 31600 | 395
IR = (kVAR x 1000)/(31/2 x VA) |  |  |  | 100 | 40000 | 400
กำลังรีแอคตีฟของคะแปซิเตอร์ (ขนาดคะแปซิเตอร์) | kVAR | PRC | 2.39
PRC = W x (tan f1 - tan f2), (mF = kVAR x 109/(6 x p x 50 x VA2) | mF | PRC | 16.01
กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor เดิม | Aamp. | IO | 5.64
IO = (W x 1000) / (31/2 x VA x cos f1)
กระแสไฟฟ้าที่ Power Factor ใหม่ | Aamp. | IN | 2.99
IN = (W x 1000) / (31/2 x VA x cos f2)
Apparent Power ขณะใช้งานจริง | kVA | kVAA | 3.89
kVAA = W / cos f1
Copper Loss ขณะใช้งานจริง | kW | CLA | 0.2
CLA = CL x (kVAA/kVAR)2
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ใน 1 ปี | kWh/y | ES | 27952.76
ES = n x CLA x h x [(IO / IR)2 - (IN / IR)2]
คิดเป็นค่าไฟฟ้าประหยัดได้ | บาท/ปี | CS | 68484.262
CS = ES x CE
เลือก Capacitor ติดตั้งขนาด | kVAR | C | 4
ราคา Capacitor CP = C x n x 1,080 | บาท | CP | 349920
ค่าแรงติดตั้ง Capacitor CI = C x n x 108 | บาท | CI | 34992
รวมเงินลงทุน CT = CP + CI | บาท | CT | 384912
ระยะเวลาคืนทุน PB = CT / CS | ปี | PB | 5.62