## Sheet1
มาตรการ การปรับความเร็วรอบของปั๊ม
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่งหนึ่งติดตั้งปั๊มใช้ในการส่งจ่ายน้ำจำนวน 1 ตัว ขนาดพิกัด 15 HP (11 kW) เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดปั๊ม 9.5 นิ้ว ความเร็วรอบของปั๊ม1,750 rpm อัตราการไหล 400 แกลลอนต่อนาที เฮด 25 เมตรใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน 350 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 2.75 บาทต่อหน่วย ทางโรงงานต้องการลดความ เร็วรอบลง เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
รูปปั๊มที่ปรับความเร็วรอบ |  | รูปอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
2.1.1 ความเร็วรอบของปั๊มที่ปรับลด = | ความเร็วรอบก่อนปรับลดx ( อัตราการไหลของของไหลหลังปรับลด / อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับ)
2.1.2 กำลังของปั๊มหลังลดรอบ = | ( ความเร็วรอบที่ปรับลด /ความเร็วรอบก่อนปรับลด )2 x เฮดของปั๊มก่อนปรับปรุง
2.2 การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและการลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กำลังของปั๊มก่อนปรับปรุง |  | kW
เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับปรุง |  | นิ้ว
ความเร็วรอบก่อนปรับปรุง |  | RPM
เฮดของปั๊มก่อนปรับปรุง |  | mH2O
อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุง |  | m3/min
รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มา
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย | EC | บาท/kWh | 3 | ใบแจ้งหนี้ค่าไฟ
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปี | hr | hr/y | 3000 | การใช้งานจริง
1.3 อัตราการไหลของของไหลหลังปรับปรุง | Q2 | m3/min | 1.514 | การใช้งานจริง
1.5 ความเร็วรอบของปั๊มก่อนปรับปรุง | N1 | rpm | 2500 | ข้อมูลของปั๊ม
1.6 เฮดของปั๊มก่อนปรับปรุง | H1 | m | 30 | ข้อมูลของปั๊ม
1.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง | CI | บาท | 50000
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กำลังของปั๊มก่อนปรับปรุง | P1 | kW | 15 | จากการตรวจวัด
2.2 อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุง | Q1 | m3/min | 12 | จากการตรวจวัด
3.การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความเร็วรอบหลังปรับปรุง
| N2 | rpm | 315.42
3.2 เฮดของปั๊มหลังลดความเร็วรอบ
| H2 | m | 0.48
3.3 กำลังของปั๊มหลังลดความเร็วรอบ
| P2 | kW | 0.03
3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) x hr | ES | kWh/y | 44910
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC= ( ES x EC ) | SC | บาท/ปี | 134730
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน | PB | y | 0.37
PB = CI / SC
รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มา
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง | ES | kWh/y | 44910
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง | SC | บาท/ปี | 134730
5.3 ระยะเวลาคืนทุน | PB | y | 0.37
หมายเหตุ : ค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้จากการคำนวนในเบื้องต้นอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดังนั้น
ในทางปฏิบัติควรนำค่าพลังไฟฟ้าจากการตรวจวัดมาคำนวนเพื่อหาผลประหยัดจริง