## Sheet1
มาตรการ การปรับความเร็วรอบของพัดลม
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานแห่งหนึ่งติดตั้งพัดลมใช้ในการส่งลมจำนวน 1 ตัว ขนาดพิกัด 5 HP (3.7 kW) เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดพัดลม 9.5 นิ้ว ความเร็วรอบของพัดลม 500 rpm อัตราการไหล 40 ลบ.ม.ต่อนาที เฮด 5 เมตรอัตราการไหลหลังปรับลดที่ต้องการ 350 ลบ.ม.ต่อนาที ใช้งาน24 ชั่วโมงต่อวัน 350 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 2.75 บาทต่อหน่วย ทางโรงงานต้องการลดความเร็วรอบลง เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
รูปพัดลมที่จะปรับลดรอบ |  | รูปอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
2.1.1 ความเร็วรอบของพัดลมที่ปรับลด = | ความเร็วรอบก่อนปรับลด x ( อัตราการไหลของอากาศหลังปรับลด / อัตราการไหลของอากาศก่อนปรับลด)
2.1.2 กำลังของพัดลมหลังลดรอบ = | (ความเร็วรอบหลังปรับลด /ความเร็วรอบก่อนปรับลด)3 x กำลังของพัดลมก่อนปรับลด
2.2. สมการที่ใช้วิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนที่ใช้ (฿) / ค่าพลังงานที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กำลังของพัดลมก่อนปรับปรุง |  | kW
เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับ |  | นิ้ว
ความเร็วรอบก่อนปรับ |  | RPM
เฮดพัดลมก่อนปรับ |  | mH2O
อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุง |  | m3/min
อัตราการไหลหลังปรับ |  | m3/min
รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มา
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย | EC | บาท/kWh | 3 | ใบแจ้งหนี้ค่าไฟ
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปี | hr | hr/y | 3000 | การใช้งานจริง
1.3 อัตราการไหลของอากาศหลังปรับ | Q2 | m3/min | 30 | การใช้งานจริง
1.4 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับ | D1 | นิ้ว | 20 | ข้อมูลของพัดลม
1.5 ความเร็วรอบของพัดลมก่อนปรับ | N1 | rpm | 2500 | ข้อมูลของพัดลม
1.6 เฮดของพัดลมก่อน | H1 | mH2O | 15 | ข้อมูลของพัดลม
1.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง | CI | บาท | 20000 | จากการประเมิน
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กำลังของพัดลมก่อนปรับลด | P1 | kW | 5.5 | จากการตรวจวัด
2.2 อัตราการไหลของอากาศก่อนปรับปรุง | Q1 | m3/min | 35 | จากการตรวจวัด
3.การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความเร็วรอบหลัง
| N2 | rpm | 2142.86
3.2 เฮดของพัดลมหลังลดความเร็วรอบ
| H2 | mH2O | 11.02
รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มา
3.3 กำลังของพัดลมหลังลดความเร็วรอบ
| P2 | kW | 3.46
3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) X hr | ES | kWh/y | 6120
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC= ( ES x EC ) | SC | บาท/ปี | 18360
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน | PB | y | 1.09
PB = CI / SC
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง | ES | kWh/y | 6120
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง | SC | บาท/ปี | 18360
5.3 ระยะเวลาคืนทุน | PB | y | 1.09
หมายเหตุ : ค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้จากการคำนวนในเบื้องต้นอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดังนั้น
ในทางปฏิบัติควรนำค่าพลังไฟฟ้าจากการตรวจวัดมาคำนวนเพื่อหาผลประหยัดจริง