## การเปลี่ยนปั๊มน้ำชุดที่ประสิทธิ
มาตรการ การเปลี่ยนปั๊มน้ำชุดที่มีประสิทธิภาพต่ำ
1. หลักการและเหตุผล
ปั๊มน้ำโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี ดังนั้นเมื่อปั๊มน้ำมีอายุการใช้งานนาน จะมีประสิทธิภาพลดต่ำลง เนื่องจากการสึกหรอ นอกจากนั้นถ้ามอเตอร์ของปั๊มน้ำเกิดการไหม้แล้วนำไปพันใหม่ประสิทธิภาพของระบบปั๊มจะยิ่งลดต่ำลง จึงมีแนวคิดที่จะทำการเปลี่ยน ชุดปั๊มน้ำ No............... เพราะอายุการใช้งานประมาณ .........ปี และประสิทธิภาพต่ำโดยมีค่า GPM/kW ประมาณ ............GPM/kW เป็นปั๊มใหม่ซึ่งมีค่า GPM/kW ประมาณ ................... GPM/kW
รูปปั๊มน้ำชุดเดิมที่จะทำการเปลี่ยน |  |  |  | รูปปั๊มน้ำใหม่ที่จะนำมาใช้
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
2.1.1 ดัชนีการใช้พลังงานของปั๊ม (GPM/kW)
SEC = อัตราการไหลของน้ำ (GPM) / พลังไฟฟ้าที่ปั๊มใช้ (kW)
2.1.2 ร้อยละของดัชนีการใช้พลังงานที่ลดลง (%)
PT = (1- (ดัชนีการใช้พลังงานของปั๊มเดิม (GPM/kW) / ดัชนีการใช้พลังงานของปั๊มชุดใหม่
(GPM/kW)) x 100
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าลดลง (kWh/y)
ES = พลังไฟฟ้าที่ปั๊มชุดเดิมใช้ (kW) x (ร้อยละดัชนีการใช้พลังงานที่ลดลง / 100)
x ชั่วโมงการใช้งานของปั๊ม (h/y)
2.2 การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและค่าปั๊มน้ำน(฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง(฿/y)
3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
|  | พลังไฟฟ้าที่ใช้ = | …………. | kW
|  | น้ำเข้า |  |  | อัตราการไหลของน้ำ
|  |  |  | = | ……………. | GPM
รายการ |  |  | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย |  |  | EC | ฿/kWh | 3 | จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
1.2 ชั่วโมงการใช้งานต่อปี |  |  | h | h/y | 3000 | จากการใช้งานจริง
1.3 อัตราการไหลของปั๊มน้ำใหม่ |  |  | FLN | GPM | 1000 | จากคุณสมบัติของ
ปั๊มน้ำชุดใหม่
1.4 พลังไฟฟ้าของปั๊มใหม่ |  |  | ELN | kW | 15 | จากคุณสมบัติของ
ปั๊มน้ำชุดใหม่
1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและค่าปั๊มน้ำ |  |  | CI | ฿ | 2500
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อัตราการไหลของปั๊มน้ำเดิม |  |  | FLO | GPM | 800 | จากการตรวจวัดอัตราการ
ไหลปั๊มน้ำเดิมใช้
2.2 พลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำเดิม |  |  | ELO | kW | 15 | จากการตรวจวัดพลัง
ไฟฟ้าที่ปั๊มน้ำเดิมใช้
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ดัชนีการใช้พลังงานของปั๊มชุดเดิม |  |  | SECO | GPM/kW | 53.33
SEC = FLO / ELO
3.2 ดัชนีการใช้พลังงานของปั๊มชุดใหม่ |  |  | SECN | GPM/kW | 66.67
SEC = FLN / ELN
3.3 ร้อยละดัชนีการใช้พลังงานที่ลดลง |  |  | PT | % | 20.01
PT = (1- (SECO / SECN)) x 100
รายการ |  |  | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มาของข้อมูล
3.4 พลังงานไฟฟ้าลดลง |  |  | ES | kWh/y | 9004.5
ES = ELO x (PT /100) x h
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง |  |  | SC | ฿/y | 27013.5
SC = ES x EC
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน |  |  | PB | y | 0.092546
PB = CI / SC
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง |  |  | ES | kWh/y | 9004.5
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง |  |  | SC | ฿/y | 27013.5
5.3 ระยะเวลาคืนทุน |  |  | PB | y | 0.092546
ปั๊มน้ำชุดเดิม