## 3.2.1.4
การควบคุมน้ำโบล์ดาวน์
รายการ | หน่วย | ตัวย่อ | No.1
ข้อมูล
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อปี | l/y | mT | 144000
ชั่วโมงการทำงานตลอดทั้งปี | h/y | h | 3000
ขนาดท่อ Blow down | m | di | 0.05
เวลาในการเปิด วาล์ว Blow down | hr/period | TO | 1
เวลาที่ใช้ Blow down ต่อครั้ง | sec | T | 10
ค่าขนาดการไหลสัมพัทธ์ของวาล์วปีกผีเสื้อ |  | Cd | 32
เวลาในการเปิด วาล์ว Blow down ใหม่ | hr/period | TN | 8
เวลาที่ใช้ Blow down ต่อครั้งใหม่ | sec | TS | 5
ปริมาณน้ำป้อนที่ใช้ใน 1 ชั่วโมง | kg/h | WF | 1000
ความดันหม้อไอน้ำ | Bar | Pg | 7
เอนธาลปีของน้ำที่ความดันในหม้อไอน้ำ | kJ/kg | hBg | 2769.1
เอนธาลปีของน้ำป้อนที่อุณหภูมิ ของน้ำป้อน | kJ/kg | hf | 314
ค่า TDS ของน้ำป้อน | PPM | TDSF | 800
ค่า TDS ของน้ำป้อนที่เหมาะสม | PPM | TDSFR | 400
ค่า TDS ของน้ำในหม้อไอน้ำ | PPM | TDSB | 6500
ค่า TDS ของน้ำในหม้อไอน้ำที่เหมาะสม | PPM | TDSBR | 3500
ราคาเชื้อเพลิงแข็งเฉลี่ย | ฿/kg | CS | 4.2
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย | ฿/l | CL | 7.5
สัดส่วนการผลิตไอน้ำ | kg/l | R | 12
ค่าน้ำและปรับคุณภาพน้ำเดิม | ฿/m3 | CW | 6
การคำนวณ
สัมประสิทธิ์การไหล | l/sec | CV | 0.0061
CV = 0.07577 x Cd x di2
ปริมาณการโบล์ดาวน์เดิม | kg/Period | mB | 161.39
mB = CV x Pg0.5x 1000 x T
ปริมาณการ Blow down ใหม่หลังปรับค่า TDS น้ำให้ได้ตามกำหนด | kg/Period | mBN | 80.7
mBN = CV x Pg0.5x 1000 x TS
ปริมาณการโบล์ดาวน์ที่ลดลงต่อปี
mS = [(mB x h / TO ) - (mBN x h / TN)] / 1000 | m3/y | mS | 453.91
ค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำใหม่เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำตามต้องการ | ฿/m3 | CWN | 16
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเดิม | ฿/y | CO | 10368
CO = CW x R x mT /1000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำใหม่เพื่อให้ได้ค่า TDS ตามต้องการ | ฿/y | CN | 27648
CN = CWN x R x mT / 1000
ค่าปรับสภาพน้ำที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น | ฿/y | CI | 17280
CI = CN - CO
ลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำและปรับคุณภาพน้ำจากการปล่อยทิ้งได้
SW = mS x (CW - CWN) | ฿/y | SW | 4539.1
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัด
FBS = mS x 1000 / R | kg/y | FBS | 37825.83
FBL = mS x 1000 / R | l/y | FBL | 37825.83
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัด
CBS = FBS x CS | ฿/y | CBS | 158868.49
CBL = FBL x CL | ฿/y | CBL | 283693.73
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น
CTS = SW + CBS - CI | ฿/y | CTS | 146127.59
CTL = SW + CBL - CI | ฿/y | CTL | 270952.83
Note on A23: หน่วยมีทั้ง kg/liter และ kg/kg ต้องดูว่าเป็นเชื้อเพลิงแข็งหรือเหลวด้วย ค่าสูงสุดไม่เกิน 14
Note on B14: absolute pressure