## การปรับลดความดันไอน้ำ
มาตรการ การปรับลดความดันไอน้ำที่ผลิตให้เหมาะสม
1. หลักการและเหตุผล
โรงงานติดตั้งหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ ใช้น้ำมันเตา C เป็นเชื้อเพลิง ขนาดพิกัด 2 ตัน จำนวน 1 ชุด โดยปกติปรับตั้งความดันสูงสุดที่ 9 barg อุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำต้องการความดันไอน้ำสูงสุด 6.5 barg ซึ่งความดันไอน้ำที่ผลิตในปัจจุบันสูงกว่าความต้องการของอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำ โรงงานจึงสามารถลดความดันไอน้ำลงเหลือ 8 barg ซึ่งจะทำให้โรงงานประหยัดเชื้อเพลิงลงได้
ความดันไอน้ำที่ปรับตั้งเดิม 9 barg |  |  |  |  | ความดันไอน้ำที่ปรับตั้งใหม่ 8 barg
2. สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
2.1.1 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียความร้อนที่ลดลงจากการต้มน้ำที่ความดันต่ำลง
|  |  | %QP = | [(เอนธาลปีของไอน้ำที่ความดันก่อนปรับลดความดัน (kJ/kg) - เอนธาลปีของไอน้ำที่ความดันหลังปรับลดความดัน (kJ/kg)) / เอนธาลปีของไอน้ำก่อนปรับลดความดัน (kJ/kg)] x ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ (%)
2.1.2 ปริมาณการโบลว์ดาวน์
|  |  | mB = | [ค่า TDS น้ำป้อน (PPM) / (ค่า TDS น้ำในหม้อไอน้ำ (PPM) - ค่า TDS น้ำป้อน (PPM))] x ปริมาณน้ำป้อนที่ใช้เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง (kg/h)
2.1.3 พลังงานความร้อนที่ลดลงจากน้ำโบลว์ดาวน์
|  |  | QB = | ปริมาณการโบลว์ดาวน์ (kg/h) x (เอนธาลปีของไอน้ำที่ความดันก่อนปรับลดความดัน (kJ/kg) - เอนธาลปีของไอน้ำที่ความดันหลังปรับลดความดัน (kJ/kg))
2.2 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
|  |  | PB = | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (B) / ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง (B/y)
3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
รายการ |  |  |  |  | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มา
ของข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการใช้งานาตลอดทั้งปี |  |  |  |  | h | h/y | 4800
1.2 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
- | เชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ตลอดทั้งปี |  |  |  | mS | k/y | 0
- | เชื้อเพลิงเหลวที่ใช้ตลอดทั้งปี |  |  |  | mL | l/y | 480000
- | เชื้อเพลิงก๊าซที่ใช้ตลอดทั้งปี |  |  |  | mG | m3/y | 0
1.3 ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย
- | ราคาเชื้อเพลิงแข็งเฉลี่ย |  |  |  | CS | B/kg | 0
- | ราคาเชื้อเพลิงเหลวเฉลี่ย |  |  |  | CL | B/l | 14 | น้ำมันเตา C
- | ราคาเชื้อเพลิงก๊าซเฉลี่ย |  |  |  | CG | B/m3 | 0
1.4 เอนธาลปีของไอน้ำที่ความดันก่อนปรับลด |  |  |  |  | hg | kJ/kg | 2773.9 | hg ที่ 9 barg
1.5 เอนธาลปีของไอน้ำที่ความดันหลังปรับลด |  |  |  |  | hN | kJ/kg | 2769.1 | hg ที่ 8 barg
1.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |  |  |  |  | C | B | 500
1.7 ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ |  |  |  |  | hB | % | 80
รายการ |  |  |  |  | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มา
ของข้อมูล
1.8 ค่าความร้อนทางต่ำของเชื้อเพลิง
- | เชื้อเพลิงแข็ง |  |  |  | LHVS | kJ/kg | 0
- | เชื้อเพลิงเหลว |  |  |  | LHVL | kJ/l | 41280 | น้ำมันเตา C
- | เชื้อเพลิงก๊าซ |  |  |  | LHVG | kJ/m3 | 0
1.9 ตัวประกอบการใช้งาน |  |  |  |  | OF | - | 0.8
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 ความดันสูงสุดก่อนปรับลด (Gage Pressure) |  |  |  |  | Pg | barg | 9
2.2 ความดันสูงสุดหลังปรับลด (Gage Pressure) |  |  |  |  | PN | barg | 8
2.3 ค่า TDS น้ำป้อน |  |  |  |  | TDSF | PPM | 400
2.4 ค่า TDS น้ำในหม้อไอน้ำ |  |  |  |  | TDSB | PPM | 3000
2.5 ปริมาณน้ำป้อนที่ใช้ใน 1 ชั่วโมงเฉลี่ย |  |  |  |  | WF | kg/h | 1200
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้เมื่อไ
ม่ต้องต้มน้ำที่ความดันสูง
- | เปอร์เซ็นต์ของความร้อนที่สูญเสียน้อยลง |  |  |  | %QP | % | 0.17
%QP = [(hg-hN) / hg]
- | เชื้อเพลิงที่ใช้ลดลง
| เชื้อเพลิงแข็ง |  |  |  | QPS | kg/y | 0
QPS = [(%QP / 100) x mS x OF] / hB
| เชื้อเพลิงเหลว |  |  |  | QPL | L/y | 816
QPL = [(%QP / 100) x mL x OF] / hB
| เชื้อเพลิงก๊าซ |  |  |  | QPG | m3/y | 0
QPL = [(%QP / 100) x mG x OF]/ hB
รายการ |  |  |  |  | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มา
ของข้อมูล
- | ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
| เชื้อเพลิงแข็ง |  |  |  | CPS | B/y | 0
CPS = QPS x CS
| เชื้อเพลิงเหลว |  |  |  | CPL | B/y | 11424
CPL = QPL x CL
| เชื้อเพลิงก๊าซ |  |  |  | CPG | B/y | 0
CPG = QPG x CG
3.2 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้เมื่อ
โบลว์ดาวน์ที่ความดันต่ำลง
- | ปริมาณการโบลว์ดาวน์ |  |  |  | mB | kg/h | 184.62
mB = [TDSF / (TDSB - TDSF)] x WF
- | พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ |  |  |  | QB | kJ/h | 886.18
QB = mB x (hg - hN)
- | พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ทั้งปี |  |  |  | QBT | kJ/y | 4253664
QBT = QB x h
- | ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
| เชื้อเพลิงแข็ง |  |  |  | FBS | kg/y | 0
FBS = [QBT / (LHVS x (hB / 100))] x OF
| เชื้อเพลิงเหลว |  |  |  | FBL | l/y | 103.04
FBL = [QBT / (LHVL x (hB / 100))] x OF
| เชื้อเพลิงก๊าซ |  |  |  | FBG | m3/y | 0
FBG = [QBT / (LHVG x (hB / 100))] x OF
- | ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
| เชื้อเพลิงแข็ง |  |  |  | CBS | B/y | 0
CBS = FBS x CS
| เชื้อเพลิงเหลว |  |  |  | CBL | B/y | 1442.56
CBL = FBL x CL
รายการ |  |  |  |  | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มา
ของข้อมูล
| เชื้อเพลิงก๊าซ |  |  |  | CBG | B/y | 0
CBG = FBG x CG
3.3 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้จากการสูญเสียความร้อนออกจากผิวหม้อไอน้ำ และระบบส่งจ่ายไอน้ำประมาณ 20% ของความร้อนสูญเสียจากการต้มไอน้ำที่ความดันต่ำลง และจากการโบลว์ดาวน์
- | ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
| เชื้อเพลิงแข็ง |  |  |  | FRS | kg/y | 0
FRS = (QPS + FBS) x 0.2
| เชื้อเพลิงเหลว |  |  |  | FRL | l/y | 183.81
FRL = (QPL + FBL) x 0.2
| เชื้อเพลิงก๊าซ |  |  |  | FRG | m3/y | 0
FRG = (QPG + FBG) x 0.2
- | ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
| เชื้อเพลิงแข็ง |  |  |  | CRS | B/y | 0
CRS = (CPS + CBS) x 0.2
| เชื้อเพลิงเหลว |  |  |  | CRL | B/y | 2573.31
CRL = (CPL + CBL) x 0.2
| เชื้อเพลิงก๊าซ |  |  |  | CRG | B/y | 0
CRG = (CPG + CBG) x 0.2
3.4 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดทั้งสิ้น
- | เชื้อเพลิงแข็ง |  |  |  | FTS | kg/y | 0
FTS = QPS + FBS + FRS
- | เชื้อเพลิงเหลว |  |  |  | FTL | l/y | 1102.85
FTL = QPL + FBL + FRL
- | เชื้อเพลิงก๊าซ |  |  |  | FTG | m3/y | 0
FTG = QPG + FBG + FRG
รายการ |  |  |  |  | สัญลักษณ์ | หน่วย | ข้อมูล | แหล่งที่มา
ของข้อมูล
3.5 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดไปทั้งสิ้น
- | เชื้อเพลิงแข็ง |  |  |  | CTS | B/y | 0
CTS = CPS + CBS + CRS
- | เชื้อเพลิงเหลว |  |  |  | CTL | B/y | 15439.87
CTL = CPL + CBL + CRL
- | เชื้อเพลิงก๊าซ |  |  |  | CTG | B/y | 0
CTG = CPG + CBG + CRG
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน |  |  |  |  | PB | y | 0.03
PB = C / (CTS หรือ CTL หรือ CTG)
5. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
5.1 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ |  |  |  |  | FT | l/y | 1102.85
5.2 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดลง |  |  |  |  | CT | B / y | 15439.87
5.3 ระยะเวลาคืนทุน |  |  |  |  | PB | y | 0.03
Note on P46: ถ้าไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงใดให้ใส่ค่าเป็น 0
Note on P50: ถ้าไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงใดให้ใส่ค่าเป็น 0
Note on P60: ถ้าไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงใดให้ใส่ค่าเป็น 0