มาตรการจัดการเดินปั๊มน้ำหล่อเย็น Air comp. ให้เมาะสม

ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานผลิตฮาร์ดดิสค์  มีการใช้เครื่องอัดอากาศระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยใช้หอผึ่งน้ำเย็นจำนวน 5 ชุด เดินใช้งาน 4 ชุด ใช้ปั๊มน้ำระบายความร้อนแบบ 1 ต่อ 1

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจากปัจจุบัน หอผึ่งน้ำเย็นชุดที่ 1 และชุดที่ 5 ใช้ปั๊มน้ำเย็น 2 ชุด สลับการใช้งาน ซึ่งปั๊มน้ำแต่ละชุดที่เดินใช้งานมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน ส่งผลให้โรงงานเกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้ามาก

ปั๊มน้ำระบายความร้อนและหอผึ่งน้ำ ของ Air compressor

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ทำการตรวจวัดการใช้พลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำแต่ละชุดเทียบกัน และจัดการเลือกเดินปั๊มน้ำชุดที่ใช้พลังไฟฟ้าต่ำเป็นหลักแทน ซึ่งส่งผลให้ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าได้จำนวนมาก

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงโดยการจัดการเดินใช้งานปั๊มน้ำ CTP1-1 แทน CTP1-2 และ CTP5-2 แทน CTP5-1 สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 4,815.36 kWh/y

| ก่อน | หลัง |
| --- | --- |
| ปั๊มน้ำ No. | พลังไฟฟ้าที่ใช้ KW. | ปั๊มน้ำ No. | พลังไฟฟ้าที่ใช้ KW. |
| CTP1-1 | 3.65 | CTP1-1 | 3.65 |
| CTP1-2 | 4.73 | CTP5-2 | 8.17 |
| CTP5-2 | 8.23 |  |  |
| CTP5-2 | 8.17 |  |  |

ระยะเวลาดำเนินการ	ทุก ๆ วัน

เงินลงทุน		ไม่มี

ผลประหยัดที่ได้		11,990.25	บาท/ปี		0.0004		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		- 		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

พลังไฟฟ้าที่ลดลง			=	1.14		kW

ชั่วโมงทำงานที่ปิดการใช้งาน		=	24		hr/day

วันทำงาน				=	352		day/year

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย			=	2.49		บาท/kWh

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้		=	1.14 x 24 x 350 x 0.5

=	4,815.36 	kWh/y

คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลง			=	2.49 x 4,815.36

=	11,990.25	บาท/ปี

เทียบเท่าน้ำมันดิบ			=	4,815.36 x 85.21 / 109

=	0.0004		ktoe/year