# ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

แต่เดิมในหม้อแปลงของโรงงานได้มีการติดตั้ง Capacitor เพื่อปรับเพิ่มค่า Power Factor เอาไว้ตามกำหนดของการไฟฟ้า

# ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ปัจจุบัน Capacitor ขาดการบำรุงรักษา ทำให้มีบางส่วนชำรุด เป็นผลให้ค่า Power Factor รวมของหม้อแปลงมีค่าต่ำกว่า 0.85 ซึ่งทำให้โดนค่าปรับจากการไฟฟ้า และเป็นการเพิ่ม Loss ในหม้อแปลง

ค่า Power Factor ก่อนการปรับปรุง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ทำการตรวจสอบด้วยการควบคุมแบบ Manual ว่า Capacitor ตัวใดที่ไม่ทำงาน จากนั้นจึงทำการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดการชำรุดที่ส่วนใด

# สภาพหลังปรับปรุง

ค่า Power Factor ของโรงงานมีค่าสูงขึ้น ทำให้ Loss ในระบบลดลง

ระยะเวลาดำเนินการ	60		วัน

เงินลงทุน		200,000		บาท

ผลประหยัดที่ได้		225,961 	บาท/ปี		0.0027  	ktoe/year

# ระยะเวลาคืนทุน		0.88		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

| สถานที่ : ตู้ MDB หม้อแปลง TR#1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| พิกัดติดตั้ง |  | 1,600 | kVA |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss) |  | 2.89 | kW |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด (Copper Loss) |  | 20.64 | kW |
| ระยะเวลาการใช้งาน |  | 4,800 | ชั่วโมง/ปี |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย |  | 3.27 | บาท/kWh |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าใช้งานเฉลี่ย |  | 523 | kW |
| ตัวประกอบกำลัง (cos q1) |  | 0.74 |  |
| มุม q1 |  | 42.27 | องศา |
| kVA1 |  | kW / cos q1 | ตัว |
|  |  | 523 / 0.74 |  |
|  |  | 706.76 | kVA |
| Copper Loss 1 |  | Copper Loss at Full load ´ (kVA1 / kVArated)2 |
|  |  | 20.64 * (706.76 / 1,600)^2 |
|  |  | 4.03 | kW |
| หลังปรับปรุง : ติดตั้งคาปาซิเตอร์ให้ได้ค่าตัวประกอบกำลัง เท่ากับ 0.95 |  |
| ตัวประกอบกำลัง (cos q2) |  | 0.95 |  |
| มุม q2 |  | 18.19 | องศา |
| หาขนาดคาปาซิเตอร์ จากสมการ |  |  |  |
| kVAR |  | kW ´ (tan q1 - tan q2) |  |
|  |  | 523 * (tan 42.27 - tan 18.19) |
|  |  | 303.47 | kVAR |
| เลือกใช้คาปาซิเตอร์ขนาด |  | 50 | kVAR |
| จำนวน |  | 6 | ตัว |
| kVA2 |  | kW / cos q2 |  |
|  |  | 523 / 0.95 |  |
|  |  | 550.53 | kVA |
| Copper Loss 2 |  | Copper Loss at Full load ´ (kVA2 / kVArated)2 |
|  |  | 20.64 * (550.53 / 1,600)^2 |
|  |  | 2.44 | kW |
| ผลการประหยัด |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียลดลง |  | 4.03 - 2.44 |  |
|  |  | 1.58 | kW |
| พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียลดลง |  | 1.58 * 4,800 |  |
|  |  | 7,584.00 | kWh/ปี |
|  |  | 0.0006 | ktoe/ปี |
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ |  | 7,584.00 * 3.27 |  |
|  |  | 24,799.68 | บาท/ปี |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |
| จำนวนคาปาซิเตอร์ทั้งหมด |  | 6 | ตัว |
| ราคาคาปาซิเตอร์รวมค่าติดตั้งประมาณ |  | 10,000 | บาท/ตัว |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด |  | 6 * 10,000 |  |
|  |  | 60,000 | บาท |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น |  | 2.42 | ปี |

ตารางสรุปมาตรการปรับปรุงค่า Power Factor

| หม้อแปลง | พลังงานไฟฟ้าสูญเสียลดลง | คิดเป็นค่าไฟฟ้า (Baht) | จำนวน Capacitor | เงินลงทุน (Baht) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh/year | ktoe/year |  |  |  |
| TR #1 | 7,584 | 0.0006 | 24,800 | 6 | 60,000 |
| TR #2 | 16,224 | 0.0014 | 53,052 | 9 | 90,000 |
| TR #3 | 7,872 | 0.0007 | 25,741 | 5 | 50,000 |
| ค่าปรับ Power Factor เฉลี่ย | 122,368 |  |  |
| รวม | 31,680 | 0.0027 | 225,961 | 20 | 200,000 |
| ระยะเวลาคืนทุน (year) | 0.88 |

# Text boxes

มาตรการปรับปรุงค่า Power Factor