# ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

หม้อไอน้ำของโรงงานทั้งหมดจำนวน 3 ตัว ใช้ซังข้างโพดเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้

# ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจากหม้อไอน้ำไม่สามารถปิดฝาหน้าเตาได้ทำให้มีการสูญเสียความร้อนออกเป็นจำนวนมาก

ภาพก่อนการปรับปรุง

# แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

ตรวจสอบสภาพทั้งภายในและภายนอกของหม้อไอน้ำ หลังจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นเห็นว่า อาจจะเกิดจากท่อน้ำยืนที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำขวางทางการเคลื่อนที่ลงของซังข้าวโพด ทำให้ซังข้าวโพดตกอยู่บริเวณหน้าเตา และเกิดการย้อนกลับของลม ดังนั้นจึงทำการตัดท่อน้ำยืนบริเวณดังกล่าว

# สภาพหลังปรับปรุง

ทำการตัดท่อน้ำยืนบริเวณดังกล่าว เพื่อลดการขวางทางการเคลื่อนที่ลงของซังข้าวโพด

ภาพหลังการปรับปรุง

# ระยะเวลาดำเนินการ 	2 สัปดาห์

เงินลงทุน 	                80,000		บาท

ผลประหยัดที่ได้  	  66,000                บาท/ปี   	0.01981              ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน 	  1.21	 ปี

# ข้อเสนอแนะ

-

# แนวทางการขยายผล  (ถ้ามี)

-

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จากการทดสอบการทำงานแล้วพบว่าสามารถลดปริมาณการใช้เพลิงลงได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก่อนการปรับปรุงค่าความสิ้นเปลืองเดิม	=	252		kgเชื้อเพลิง/ปริมาณไอน้ำลูกบาศก์เมตร

หลังการปรับปรุงค่าความสิ้นเปลืองเดิม	=	241		kgเชื้อเพลิง/ปริมาณไอน้ำลูกบาศก์เมตร

ความแตกต่างค่าความสิ้นเปลืองเดิม	=	11		kgเชื้อเพลิง/ปริมาณไอน้ำลูกบาศก์เมตร

โดยเฉลี่ยใช้ไอน้ำประมาณ		=	6,000		ลูกบาศก์เมตร/ปี

สามารถประหยัดได้			=	11 × 6,000	kgเชื้อเพลิง/ปี								=	66,000		kgเชื้อเพลิง/ปี

ซังข้าวโพดราคากิโลกรัมละ 1 บาท	=	66,000		บาท/ปี

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไข		=	  80,000		บาท

ระยะเวลาคืนทุน			=	     1.21		ปี

(กรณีใช้ค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร)	=	66,000 × 300.21 / 109		ktoe/ปี

=	0.01981				ktoe/ปี

# Text boxes

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ