# ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

บริษัทผลิตอาหารแปรรูป (กุ้ง ปลา) มีการใช้เครื่องปรับอากาศจำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ปรับอุณหภูมิอากาศในอาคารผลิต ห้อง Packing Room และ ห้อง Mixing Room

# ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง

การระบายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในห้องเครื่องไม่ดี  ทำให้ความร้อนที่ออกจาก Condenser สูงเป็นภาระ Load ให้กับ Compressor ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดลง

รูป Condenser ที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน

ภาพก่อนปรับปรุง

รูป Condenser ด้านที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน

รูป การตรวจวัดความร้อนที่ออกจาก Condenser

พบว่ามีอุณหภูมิ47.3 ◦C ความชื้นที่ 32 %

ภาพก่อนปรับปรุง

# แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

ติดตั้งชุดระบายความร้อน (Cooling Pack) เข้ากับ Condenser ด้านหลัง Coil ร้อน โดยมีน้ำเป็นตัวช่วยลดความร้อนของอากาศที่ผ่านเข้าไปใน Condenser

# สภาพหลังปรับปรุง

การระบายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในห้องเครื่องดีขึ้น  ทำให้ความร้อนที่ออกจาก Condenser ลดลงทำให้ภาระ Load ของ Compressor ลดลงและการทำงานมีประสิทธิสูงขึ้นตามไปด้วย

รูปชุด Cooling Pack ที่จะทำการติดตั้งกับ Condenser

รูป Condenser ที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อนเรียบร้อยแล้ว

ภาพหลังปรับปรุง

รูป การตรวจวัดความร้อนที่ออกจาก Condenser

พบว่ามีอุณหภูมิ40.9 °C ความชื้นที่ 47 %

ภาพหลังปรับปรุง

ระยะเวลาดำเนินการ 		   3		เดือน

เงินลงทุน 			60,000		บาท

พลังงานที่ประหยัดได้     	95,386		kWh/ปี คิดเป็น 0.0081 ktoe/ปี

ผลประหยัดที่ได้  	         	268,989	บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน 		   0.22  	ปี

# ข้อเสนอแนะ

-

# แนวทางการขยายผล

-

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จากการตรวจวัดและเก็บข้อมูล พบว่า

ก่อนปรับปรุง		Condenser ใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยต่อชุด เท่ากับ 39 A

หลังปรับปรุง		Condenser ใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยต่อชุด เท่ากับ 32 A

การคำนวณ

พลังไฟฟ้า (P)  	=

Pก่อนปรับปรุง	= 	= 23.10  kW

Pหลังปรับปรุง	= 	= 18.96  kW

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด = kW ที่ประหยัด x ชม.การทำงาน x วันทำงาน x เปอร์เซ็นต์การใช้งาน

= [4 x (23.10-18.96)] x 24 x 300 x 0.8 	kWh / ปี

= 95,386					kWh / ปี

คิดเป็น		= 95,386 x 2.82				บาท / ปี

= 268,989					บาท / ปี

การลงทุน

ซื้อชุด Cooling Pack ราคาชุดละ 15,000 บาท จำนวน 4 ชุด  รวมเป็นเงิน 60,000 บาท

# Text boxes

มาตรการปรับปรุงการระบายอากาศที่คอนเดนเซอร์ของระบบปรับอากาศ