ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานมีการผลิต และใช้น้ำมันร้อนให้ความร้อนในการทอดไก่ โดยมีหม้อน้ำมันร้อน 4 ชุด ปกติทำงาน 2 ชุด และปั๊มน้ำมันร้อน 6 ชุด ปัจจุบันทำงาน 2 ชุด (หลังจากทำมาตรการที่ 1) อุณหภูมิน้ำมันร้อนที่จ่าย 280-290oC น้ำมันกลับ 270 oC  ปั๊มน้ำมันทั้ง 6 ชุดไม่มีฉนวนหุ้ม

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจากไม่มีฉนวนหุ้ม ทำให้ผิวปั๊มอุณหภูมิประมาณ 245oC จึงสูญเสียความร้อนอยู่ตลอดเวลา

รูปปั๊มน้ำมันร้อนก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

โรงงานได้หุ้มฉนวนปั๊มทั้ง 6 ชุด ด้วยใยแก้ว และมีอลูมิเนียมปิดครอบ ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่

- สำรวจและประเมินความร้อนสูญเสีย

- ออกแบบและจัดหาผู้รับเหมาติดตั้ง

- ตรวจวัดและประเมินความสูญเสียหลังปรับปรุง

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงความร้อนสูญเสียที่ออกจากฉนวนของปั๊มลดลง

.

รูปปั๊มน้ำมันร้อนหลังปรับปรุง

ระยะเวลาดำเนินการ	1	เดือน

เงินลงทุน	6,000		บาท

ผลประหยัดที่ได้		51,226			บาท/ปี		0.0029		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		0.12 			ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จำนวนปั๊มที่ทำงาน		=	2	ชุด

ขนาดท่อน้ำมันร้อน		=	6	นิ้ว หรือ 0.17 เมตร

อุณหภูมิอากาศแวดล้อม(Ta)	=	30	 oC

ชั่วโมงการทำงาน		=	8,760	ชั่วโมง/ปี

ราคาน้ำมันเตา			=	15 	บาท/ลิตร

สภาพก่อนหุ้มฉนวน

อุณหภูมิผิว(Ti)			=	245	oC

ค่า emissivity(e)			=	0.6

ความยาวสมมูลย์ของปั๊ม		=	1	เมตร/ชุด

พื้นที่ผิวท่อที่จะหุ้ม		=	¶dL

=	0.53	ตารางเมตร/ชุด

hr	=	5.67x10-8xex(Ti +273.15)4 – (Ta + 273.15)4

(Ti – Ta)

=	10.07	W/m2 K

hc	=	1.32   (Ti – Ta)   0.25

d

=	7.89

Total h	=	hr + hc	              =  	 17.96

ความร้อนสูญเสีย Q		=	hA(Ti – Ta)

=	17.96x0.53x215	วัตต์

=	2,040.37		วัตต์/ชุด

หลังหุ้มฉนวน

อุณหภูมิผิว(Ti)			=	50	oC

ค่า emissivity(e)			=	0.3

เส้นผ่าศูนย์กลางรวมฉนวน	=	0.22	เมตร

พื้นที่ผิวท่อที่จะหุ้ม		=	¶dL

=	0.69	ตารางเมตร/ชุด

hr(ค่าใหม่)			=	2.09	W/m2 K

hc(ค่าใหม่)			=	4.08	    W/m2 K

Total h			            =   	6.17	    W/m2 K

ความร้อนสูญเสีย Q		=	hA(Ti – Ta)

=	6.17x0.69x20

=	85.21	     วัตต์/ชุด

ความร้อนสูญเสียลดลง		=	2,040.37 – 85.21

=	1,955.16     วัตต์/ชุด

คิดเป็นเมกะจูล			=	1.95 kWx8,760 hr x3.6

=	61,652.8     MJ/ปี/ชุด

หรือ น้ำมันเตา			=	61,652.8

39.77x0.9

=	1,722.48     ลิตร/ชุด/ปี

=	25,613        บาท/ชุด

รวม 2 ชุด			=	3,444.96     ลิตร/ปี

=	0.0029        ktoe/ปี

=	51,226        บาท/ปี

เงินลงทุนค่าแรง+ค่าของ		=	6,000	     บาท

ระยะเวลาคืนทุน			= 	0.12	     ปี

# Text boxes

มาตรการหุ้มฉนวนปั๊มน้ำมันร้อน

ปั๊มน้ำมันร้อน

ปั๊มน้ำมันร้อน