ความเป็นมาและปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ในการออกแบบระบบแสงสว่างภายในพื้นที่โรงงานนั้นส่วนใหญ่ได้มีการเผื่อค่าความส่องสว่างให้สูงกว่าค่าที่คำนวนได้อีกทั้งในสภาวะการใช้งานจริงอาจมีบางจุดหรือบางตำแหน่งของพื้นที่ใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่าง มากนัก ปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุของการใช้แสงสว่าง อันจะทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ โดย จากการสำรวจในหลายพื้นที่ ทั้งในสถานที่ทำงานและในโรงงานนั้นพบว่าสามารถลดจำนวนการเปิดใช้งานหลอด ไฟฟ้าในบริเวณที่มีแสงสว่างเกินความจำเป็นได้ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์

มาตรการที่ดำเนินในแผนกทรัพยากรณ์บุคคล

แนวคิดและขั้นตอนในการดำเนินงาน

ลดจำนวนการเปิดใช้งานหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่แสงสว่างเกินความจำเป็น โดยมีขั้นตอนการ ดำเนินการดังนี้

1. เก็บข้อมูลของหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่แสงสว่างเกินความจำเป็น

2. กำหนดการปิด-เปิด การใช้งานหรือปลดหลอดที่ไม่จำเป็นออก

3. วิเคราะห์ผลประหยัดที่ได้

สภาพหลังปรับปรุง

กำหนดการปิด-เปิด การใช้งานหลอดไฟฟ้าที่แผงสวิทซ์ไฟ และปลดหลอดที่ไม่จำเป็นออกใน บริเวณอาคารสำนักงาน และในโรงงานทำให้สามารถลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ได้จำนวน 109 หลอด ซึ่งผลปรากฏว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 95,935 kWh/ปี

มาตรการที่ดำเนินในแผนกบริการเทคนิคการขายและธุรการ

ระยะเวลาดำเนินการ	1 สัปดาห์

เงินลงทุน		-			บาท

ผลประหยัดที่ได้		78,883.		บาท/ปี		0.00248	ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		-  			ปี

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ผลประหยัด (หน่วย/ปี)	= [kW x ชั่วโมงการทำงาน] x วันทำงาน/ปี

= [[(0.368x10)+(2.898x10)+(3.358x8)+(0.828x8)] x 299 ]+ [[(0.782x8))+(0.184x8)+(2.898x8)] x 365]

= 29,108  หน่วย/ปี

ผลประหยัด (บาท/ปี)	= 29,108  หน่วย/ปี x 2.71 บาท/หน่วย

= 78,883 บาท/ปี

คิดเทียบเป็นน้ำมันดิบได้	= 29,108  x 85.207569 / 1,000,000,000

= 0.00248 ktoe

ตารางสรุปข้อมูลมาตรการลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่เกินความจำเป็น

| ชนิดหลอดไฟ | ขนาด | จำนวนที่ลด | บัลลาสต์สูญเสีย | วัตต์รวม | ชั่วโมงทำงาน | วันทำงาน | kWh/ปี | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (W) | (หลอด) | (W/ตัว) | (W) | (ชม/วัน) | (วัน/ปี) |  |  |
| ฟลูออเรสเซนต์ | 36 | 17 | 10 | 782 | 8 | 365 | 2,283.44 | แผนกซ่อมบำรุง |
| ฟลูออเรสเซนต์ | 36 | 8 | 10 | 368 | 8 | 299 | 880.26 | แผนกทรัพยากรณ์บุคคล |
| ฟลูออเรสเซนต์ | 36 | 63 | 10 | 2,898 | 8 | 299 | 6,932.02 | แผนกบริการเทคนิคการขาย |
| ฟลูออเรสเซนต์ | 36 | 73 | 10 | 3,358 | 8 | 299 | 8,032.34 | แผนกธุรการ |
| ฟลูออเรสเซนต์ | 36 | 18 | 10 | 828 | 8 | 299 | 1,980.58 | แผนก IT |
| ฟลูออเรสเซนต์ | 36 | 4 | 10 | 184 | 8 | 365 | 537.28 | แผนกไฟฟ้า |
| ฟลูออเรสเซนต์ | 36 | 63 | 10 | 2898 | 8 | 365 | 8,462.16 | ฝ่ายผลิต PM#A-1 |

# Text boxes

มาตรการลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่เกินความจำเป็น

บริเวณที่มีแสงสว่างเกินความจำเป็นก่อนและหลังปรับปรุง

บริเวณที่มีแสงสว่างเกินความจำเป็นก่อนและหลังปรับปรุง

แผนกไฟฟ้า  ฝ่ายผลิต PM#A-1 และแผนกอื่นๆ

บทที่ 6-1

บทที่ 6-1