# ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  มีการใช้ไฟฟ้าอัตรา TOD  จากการตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร 11 และจากการสำรวจที่ตู้ MDB ของหม้อแปลง 1,000  kVA  พบว่าคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่ตู้เสีย  อ่านค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ 0.8 และแรงดันไฟฟ้าที่ Tap จากหม้อแปลงมีค่า 410 V

# ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง

จากการสำรวจที่ตู้ MDB พบว่า ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำและแรงดันไฟฟ้ามีค่าสูง

ภาพก่อนปรับปรุง

# แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

ติดตั้งระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้มีค่าเหมาะสมกับภาระใช้งาน

# สภาพหลังปรับปรุง

โรงงานได้ทำการติดตั้งPower Force (ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า) จะช่วยเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์และลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบลงได้

ภาพหลังปรับปรุง

# ระยะเวลาดำเนินการ 		2		เดือน

เงินลงทุน 		        1,500,000	บาท

พลังงานที่ประหยัดได้            192,000		kWh/ปี คิดเป็น 0.0164	ktoe/ปี

ผลประหยัดที่ได้  	         666,744		บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน 		2.25   		ปี

# ข้อเสนอแนะ

โรงงานควรตรวจสอบค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ตู้ MDB อย่างสม่ำเสมอ

# แนวทางการขยายผล

ควรตรวจสอบระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากับอาคารอื่นๆ ต่อไป

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จากข้อมูลการตรวจวัดก่อนและหลังการปรับปรุงของโรงงาน พบว่า

ก่อนปรับปรุง

แรงดันไฟฟ้า 410 V, ค่า PF = 0.8, ค่าพลังไฟฟ้าอ่านค่าได้ 360 kW

หลังปรับปรุง

แรงดันไฟฟ้า 394 V, ค่า PF = 0.9, ค่าพลังไฟฟ้าอ่านค่าได้ 320 kW

พลังไฟฟ้าที่ลดลง 	= 360-320 		kW

= 40 			kW

พลังงานไฟฟ้าประหยัด	= 40 kW x 16 hr x 300 วัน

= 192,000		kWh/ปี

= 192,000 x 2.76 	บาท/ปี

= 529,920		บาท/ปี

พลังไฟฟ้าสูงสุด		= 40 kW x 285.05 x 12

= 136,824		บาท/ปี

รวมประหยัดได้ 		= 529,920 + 136,824	บาท/ปี

= 666,744		บาท/ปี

การลงทุน

ติดตั้ง Power Force รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 1,500,000 / 666,744

=  2.25 ปี

# Text boxes

มาตรการปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของอาคาร11