ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานใช้ความร้อนในการผลิต มีหม้อไอน้ำจำนวน 3 เครื่องและหม้อน้ำมันร้อน 4 เครื่อง ในส่วนของระบบน้ำมันร้อน ประกอบด้วย 2 Line ลักษณะการทำงานจะเดินหม้อน้ำมันร้อน 1 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง) และเดินปั๊มน้ำมันร้อนขนาด 55 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง) ดังรูปข้างล่าง เวลาการทำงาน 20 ชั่วโมง/วัน 350 วัน/ปี

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากการสำรวจพบว่าหม้อน้ำมันร้อน 1 เครื่อง ใช้ปั๊มน้ำมันร้อน 2 ตัว จากการตรวจวัดกำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำมันร้อน 2 ตัวมีค่า 76.05 kW สามารถลดจำนวนปั๊มน้ำมันร้อนให้เหมาะสมกับหม้อน้ำมันร้อนได้

รูปแสดงหม้อน้ำมันร้อน

รูปแสดงค่าตรวจวัดขณะเดินปั๊มน้ำมัน 2 ตัว

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

โดยปกติระบบหม้อน้ำมันร้อนทำงาน 1 เครื่องต่อปั๊มน้ำมันร้อน 1 ตัว จึงเป็นไปได้ที่สามารถหยุดปั๊มน้ำมันร้อนอีกเครื่องที่เดินคู่กันได้ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

- ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำมันร้อนขณะเดินปั๊ม 2 ตัว

- ตรวจสอบความร้อนที่อุปกรณ์ในส่วนผลิตได้รับ

- ดำเนินการโดยช่วงเปิดเครื่องแรกๆ ให้เดินปั๊มน้ำมัน 2 ตัวต่อหม้อน้ำมันร้อน 1 เครื่อง (เดินในลักษณะที่เคยเดินเป็นประจำ) เมื่อสามารถทำงานได้ปกติแล้วลองทดสอบปิดปั๊มน้ำมันร้อน 1 ตัว สังเกตความร้อนที่อุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันร้อนว่ายังสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่

- ตรวจสอบผลกระทบความร้อนที่อุปกรณ์ในส่วนผลิตได้รับ

- ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำ ขณะเดิน 1 ตัว

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงสามารถหยุดเดินปั๊มน้ำมันร้อน 1 ตัวต่อหม้อน้ำมันร้อน 1 เครื่อง โดยไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต จากการตรวจวัดปั๊มน้ำมันร้อนมีค่า 44.2 kW

รูปแสดงค่าตรวจวัดขณะเดินปั๊มน้ำมัน 1 ตัว (ทำการหยุด 1 ตัว)

ระยะเวลาดำเนินการ	1	เดือน

เงินลงทุน	ไม่มี

ผลประหยัดที่ได้		1,145,963		บาท/ปี		0.037		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		- 			ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ก่อนปรับปรุง เดินหม้อน้ำมันร้อน 1 เครื่องและปั๊มน้ำมันร้อน 2 ตัว

กำลังไฟฟ้าขณะเดินปั๊มน้ำมันร้อน 2 ตัว	=	40.7 kW + 35.35 kW

=	76.05	kW

หลังจากหยุดเดินปั๊มน้ำมันร้อน 1 ตัวต่อหม้อน้ำมันร้อน 1 เครื่อง

กำลังไฟฟ้าขณะเดินปั๊มน้ำมันร้อน 1 ตัว	=	44.2	kW

กำลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้	=	76.05 – 44.2	kW

=	31.85	kW

หม้อน้ำมันร้อน 2 เครื่อง (Line A และ Line B) สามารถหยุดปั๊มน้ำมันร้อนรวม 2 ตัว

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้	=	2  x 31.85 kw x 20 hr/d x 350 d/y

=	445,900	kWh/ปี

=	0.0379	ktoe

เป็นเงินที่ประหยัดได้	=	1,145,963	บาท/ปี

# Text boxes

มาตรการหยุดเดินปั๊มน้ำมันร้อนให้เหมาะสมกับหม้อน้ำมันร้อน