ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานผลิตแผ่นวงจร  มีการใช้หม้อไอน้ำขนาด 0.5 ตัน จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการให้ความร้อนในกระบวนการผลิตแผ่นงาน โดยหม้อไอน้ำใช้งานตลอดเวลา

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ปัจจุบัน ปั๊มน้ำในระบบส่งจ่ายน้ำป้อนหม้อไอน้ำ จะติดตั้งปั๊มหมุนเวียนน้ำในระบบ เนื่องจากเดิมความดันน้ำที่ส่งเข้าถังน้ำป้อนมีความดันไม่พอ แต่ในปัจจุบันโรงงานได้ทำการแก้ไขแล้ว ส่งผลให้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียนอีก

ปั๊มน้ำก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการปิดการใช้งาน โดยแจ้งพนักงานและทำการติดป้ายประกาศให้ทำการปิด

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 9,624.38 kWh/y

ปั๊มน้ำหลังทำการปิด

ระยะเวลาดำเนินการ	ทุก ๆ		วัน

เงินลงทุน			ไม่มี		บาท

ผลประหยัดที่ได้		27,429.48	บาท/ปี		0.0008		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		- 		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

พลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำ			=	1.176		kW

จำนวนชั่วโมงที่ปิดได้			=	24		hr/day

จำนวนวันทำงาน			=	341		day/year

ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน		=	2.85		บาท/kWh

พลังงานไฟฟ้าที่ลดได้			= 	1.176 x 24 x  341

=	9,624.38	kWh/y

คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้		=	9,624.38 x 2.85

=	27,429.48	บาท/ปี

เทียบเท่าตันน้ำมันดิบ			=	9,624.38 x 85.21/109

=	0.0008		ktoe/year

# Text boxes

มาตรการหยุดเดินปั๊มน้ำหมุนเวียนก่อนส่งเข้าถังน้ำป้อน หม้อไอน้ำ