ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานมีการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 ลูก พิกัดติดตั้งรวม 4,000 kVA โดยที่ค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยเฉลี่ยของโรงงานอยู่ที่ประมาณ 2,000 kW

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากผลการสำรวจและตรวจวัดข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละลูกของโรงงาน ดังในตารางข้างล่าง พบว่า ค่าตัวประกอบกำลังของหม้อแปลงไฟฟ้าค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีผลทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าต้องรับภาระจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น และก่อให้เกิดความสูญเสียในสายไฟและขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าสูงขึ้นตามมาด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการทำงานของคาปาซิเตอร์เองชำรุดเสียหายอยู่หลายตัว เช่น ฟิวส์ มิเตอร์ต่างๆ ตัวคาปาซิเตอร์ เป็นต้น

| หม้อแปลงไฟฟ้า | ขนาด | กำลังไฟฟ้าใช้งานเฉลี่ย | ค่า PF |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (kVA) | (kW) | ก่อนปรับปรุง |
| TR#1 | 1,000 | 324 | 0.86 |
| TR#2 | 1,000 | 340 | 0.80 |
| TR#3 | 1,000 | 596 | 0.84 |
| TR#4 | 1,000 | 500 | 0.82 |

ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ของระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

การตรวจวัดค่าต่างๆในระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมการทำงานของคาปาซิเตอร์

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ทำการตรวจสอบการทำงานของคาปาซิเตอร์และอุปกรณ์ชุดควบคุมต่างๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไป หากอุปกรณ์ต่างๆทำงานได้ตามปกติ แสดงว่าขนาดคาปาซิเตอร์เดิมของระบบไม่เพียงพอ ต้องดำเนินการติดตั้งชุดคาปาซิเตอร์เพิ่มเติมเข้าไปในระบบ โดยออกแบบให้ได้ค่า PF เท่ากับ 0.95

สภาพหลังปรับปรุง

ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดและเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวใหม่ทดแทนตัวที่เสีย หรือติดตั้งคาปาซิเตอร์เพิ่มเข้าไปในระบบไฟฟ้าที่ตู้ MDB ของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละลูก เพื่อให้ได้ค่า PF = 0.95 ซึ่งจะสามารถช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายโดยหม้อแปลงไฟฟ้าลงได้ และส่งผลทำให้ค่าความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าลดลงด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการประหยัดพลังงานได้ดังตารางข้างล่างนี้

| หม้อแปลงไฟฟ้า | ขนาด | ค่า PF | ค่า PF | ประหยัดพลังงาน | คิดเป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kVA) | ก่อน | หลัง | kWh | ktoe | (บาท) |
| TR#1 | 1,000 | 0.86 | 0.95 | 2,620.80 | 0.00022 | 8,045.86 |
| TR#2 | 1,000 | 0.80 | 0.95 | 5,316.48 | 0.00045 | 16,321.59 |
| TR#3 | 1,000 | 0.84 | 0.95 | 11,082.24 | 0.00094 | 34,022.48 |
| TR#4 | 1,000 | 0.82 | 0.95 | 9,584.64 | 0.00082 | 29,424.84 |
| รวม | 4,000 | - | - | 28,604.16 | 0.00243 | 87,814.77 |

ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ของระบบไฟฟ้าหลังการปรับปรุง

ระยะเวลาดำเนินการ	  3  	  เดือน

เงินลงทุน	        130,000		บาท

ผลประหยัดที่ได้	       87,814.77  	บาท/ปี 		0.00243	ktoe/ปี

# ระยะเวลาคืนทุน		 1.48		ปี

ข้อเสนอแนะ

ควรทำการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุมการทำงานของคาปาซิเตอร์ในระบบไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง เช่น ตัวคาปาซิเตอร์ ชุดควบคุมอัตโนมัติ เบรกเกอร์ ฟิวส์ เป็นต้น เพื่อหาต้นเหตุของปัญหาที่มีผลทำให้ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในระบบต่ำและสามารถแก้ไขได้ตรงจุดต่อไป ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่า อุปกรณ์บางตัวในระบบชำรุดไม่สามารถทำงานได้ เช่น ฟิวส์ ชุดควบคุมค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์อัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งถ้าสามารถแก้ไขอุปกรณ์เหล่านี้ได้ตรงจุด จะทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงได้ และอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โรงงานควรมีแผนการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆในระบบไฟฟ้าของโรงงานอย่างสม่ำเสมอ

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

| ข้อมูลเบื้องต้น (ตัวอย่างการคำนวณ) | สถานที่ : ตู้ MDB หม้อแปลง TR#3 |  |
| --- | --- | --- |
| พิกัดติดตั้ง | = | 1,000 | kVA |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss) | = | 1.95 | kW |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด (Copper Loss) | = | 13.5 | kW |
| จำนวนวันทำงาน | = | 312 | วัน/ปี |
| ระยะเวลาการใช้งาน | = | 24 | ชั่วโมง/วัน |
|  | = | 7,488 | ชั่วโมง/ปี |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | = | 3.07 | บาท/kWh |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าใช้งานเฉลี่ย | = | 596 | kW |
| ตัวประกอบกำลัง (cos 1) | = | 0.84 |  |
| มุม 1 | = | 32.86 | องศา |
| kVA1 | = | kW / cos 1 | ตัว |
|  | = | 596 / 0.84 |  |
|  | = | 709.52 | kVA |
| Copper Loss 1 | = | Copper Loss at Full load  (kVA1 / kVArated)2 |
|  | = | 13.5 * (709.52 / 1,000)^2 |  |
|  | = | 6.80 | kW |
| ก่อนปรับปรุง ติดตั้งคาปาซิเตอร์ให้ได้ค่าตัวประกอบกำลัง เท่ากับ 0.95 |  |
| ตัวประกอบกำลัง (cos 2) | = | 0.95 |  |
| มุม 2 | = | 18.19 | องศา |
| หาขนาดคาปาซิเตอร์ จากสมการ |  |  |  |
| kVAR | = | kW  (tan 1 - tan 2) |
|  | = | 596 * (tan 32.86 - tan 18.19) |
|  | = | 189.08 | kVAR |
| เลือกใช้คาปาซิเตอร์ขนาด | = | 50 | kVAR |
| จำนวน | = | 4 | ตัว |
| kVA2 | = | kW / cos 2 |  |
|  | = | 596 / 0.95 |  |
|  | = | 627.37 | kVA |
| Copper Loss 2 | = | Copper Loss at Full load  (kVA2 / kVArated)2 |
|  | = | 13.5 * (627.37 / 1,000)^2 |  |
|  | = | 5.31 | kW |
| ผลการประหยัด |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียลดลง | = | 6.80 - 5.31 |  |
|  | = | 1.48 | kW |
| พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียลดลง | = | 1.48 * 7,488 |  |
|  | = | 11,082.24 | kWh/ปี |
|  | = | 0.00094 | ktoe/ปี |
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ | = | 11,082.24 * 3.07 |  |
|  | = | 34,022.48 | บาท/ปี |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |
| จำนวนคาปาซิเตอร์ทั้งหมด | = | 4 | ตัว |
| ราคาคาปาซิเตอร์รวมค่าติดตั้งประมาณ | = | 10,000 | บาท/ตัว |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | = | 4 * 10,000 |  |
|  | = | 40,000 | บาท |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | = | 40,000.00 / 34,022.48 |  |
|  | = | 1.18 | ปี |

# Text boxes

มาตรการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในระบบไฟฟ้า

น้ำร้อนที่นำกลับมาเข้าเครื่องย้อม

TR#4

TR#3

TR#2

TR#1

TR#4

TR#1

TR#2

TR#3