ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ยา อาคาร 7 มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลางขนาด 500 ตัน จำนวน 1 ชุด และขนาด 378 ตัน จำนวน 3 ชุด  ซึ่งตอนกลางวันเดินเครื่อง 500 ตัน และตอนกลางคืนเดิน 378 ตัน จำนวน 1 ชุด

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง มีการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็น โดยมีการเดินเครื่องขนาด 500 ตัน (kW/ตัน เท่ากับ0.9) เวลาใช้งาน 08.00 - 20.00 น. ทำงาน 12 ชั่วโมง กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 335.398 kW และเดินเครื่อง 378 ตัน (kW/ตัน เท่ากับ 0.63) เวลาใช้งาน 20.00 - 08.00น. ทำงาน 12 ชั่วโมง กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 198.501 kW  ซึ่งสามารถลดเวลาการเดินเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 500 ตัน ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการผลิต เปลี่ยนเวลาเป็น 08.00 – 16.00 น. จะสามารถลดการทำงานได้ 4 ชั่วโมง เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 378 ตัน เปลี่ยนเวลาเป็น 16.00 – 08.00 น. เพิ่มการทำงานเป็น 16 ชั่วโมง

รูปก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการปรับเวลาการเดินเครื่องทำน้ำเย็นที่มีขนาดใหญ่ให้ทำงานน้อยลงและไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุง ทำให้กำลังไฟฟ้าจากการเปิดเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 500 ตัน ลดลง

378 TON เวลาใช้งาน16.00-08.00น.		     500 TON เวลาใช้งาน 08.00-16.00น.

รูปหลังปรับปรุง

ระยะเวลาดำเนินการ	   สามารถดำเนินการได้ทันที

เงินลงทุน	ไม่มี	 เนื่องจากเป็นการดัดแปลงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว

ผลประหยัดที่ได้		447,050.84		บาท/ปี		0.0123  	ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		    -		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จากการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด การทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

ก่อนปรับปรุง

กำลังไฟฟ้าที่เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 500 ตัน  P1	335.398	kW

กำลังไฟฟ้าที่เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 378 ตัน  P2	198.501 	kW

เวลาการทำงานต่อปี

เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 500 ตัน  T1 (จันทร์-ศุกร์)	  12  Min/d   หรือ   3120   hr/y

เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 378 ตัน  T2 (จันทร์-ศุกร์)	  12  Min/d   หรือ   3120   hr/y

เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 378 ตัน  T3 (เสาร์-อาทิตย์)  24 Min/d    หรือ   2496   hr/y

พลังงานไฟฟ้าที่ได้			=	(P1  x T1) + (P2 x T2) + (P2 x T3)

=	(335.398 x 3120) + (198.501 x 3120)

+ (198.501 x 2496)

=	2,161,223.376		kWh/ปี

หลังปรับปรุง

กำลังไฟฟ้าที่เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 500 ตัน  P1	335.398	kW

กำลังไฟฟ้าที่เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 378 ตัน  P2	198.501 	kW

เวลาการทำงานต่อปี

เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 500 ตัน  T1 (จันทร์-ศุกร์) 8  ชั่วโมง/วัน 	หรือ   2,080 ชั่วโมง/ปี

เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 378 ตัน  T2 (จันทร์-ศุกร์) 16 ชั่วโมง/วัน 	หรือ   4,160 ชั่วโมง/ปี

เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 378 ตัน  T3 (เสาร์-อาทิตย์) 24 ชั่วโมง/วัน หรือ   2,496 ชั่วโมง/ปี

พลังงานไฟฟ้าที่ได้			=	(P1 x T1) + (P2 x T2) + (P2 x T3)

=	(335.398 x 2080) + (198.501 x 4160) + (198.501 x 2496)

=	2,018,850.496		kWh/ปี

ผลประหยัดที่ได้				= 	ก่อนปรับปรุง - หลังปรับปรุง

=	2,161,223.376 - 2,018,850.496

= 	142,372.88		kWh/ปี

หรือคิดเป็น				=	142,372.88 / (11.74 x 106)

=	0.0121			ktoe/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (พ.ค. 48 – เม.ย. 49)	=	3.14			บาท/kWh

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้		=	142,372.88 x 3.14	บาท/ปี

=	447,050.84		บาท/ปี

# Text boxes

มาตรการลดเวลาการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น