ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

พื้นที่บริเวณขนส่งของ ( Loading Station ) ในส่วนของโรงงานมีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้หลอดไฟ High Pressure Sodium ขนาด 400 w ในการส่องสว่างภายในตัวอาคาร เปิดใช้งานเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากการตรสวจสอบของทีมงานอนุรักษ์พลังงานพบว่า พื้นที่บริเวณขนส่งของ มีหลอดไฟชนิด High Pressure Sodium เปิดใช้งาน จำนวน 8 หลอด ทางทีมอนุรักษ์พลังงานของทางโรงงานเห็นว่าตรงจุดนี้สามารถปิดได้ในช่วงกลางวัน เนื่องจากมีแสงสว่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรติดตั้ง Timer ไว้สำหรับควบคุมเวลาการเปิด – ปิด ไฟแบบอัตโนมัติในบริเวณดังกล่าว

รูปแสดงหลอดไฟแสงจันทร์ขนาด 400 w บริเวณทางเข้า-ออก

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

- สำรวจไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ Loading Station

- สำรวจเวลาที่สามารถปิด - เปิดได้บริเวณดังกล่าว

- นำเสนอมาตรการปิดไฟบริเวณ Loading Station

- ดำเนินการปิดไฟบริเวณ Loading Station

- สรุปและติดตามผล

สภาพหลังปรับปรุง

ทำการปิดไฟแสงจันทร์ขนาด 400 W จำนวน 8 หลอดบริเวณ Loading Station โดยใช้ Timer กำหนดเวลาเปิด – ปิด ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ 14,826 kWh/ปี

รูปแสดง หลังปรับปรุงทำการปิดไฟบริเวณ Loading Station

ระยะเวลาดำเนินการ	1	วัน

เงินลงทุน	      -		บาท

ผลประหยัดที่ได้		38,103 		บาท/ปี		0.001263		ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		         0.59			ปี

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

หลอดไฟแสงจันทร์ขนาด 400 w 	จำนวน 8 หลอด

จากการตรวจสอบพลังงานของหลอดไฟรวมบัลลาสต์	=	423		w

ก่อนปรับปรุง

เปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้			=	0.423 kW x 24 ชม./วัน x 365 วัน/ปี x 8 หลอด

=	29,648		kWh / ปี

หลังปรับปรุง

เปิดใช้งานเวลา 6.00 – 18.00 น. รวมเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้			=	0.423 kW x 12 ชม./วัน x 365 วัน/ปี x 8 หลอด

=	14,822		kWh / ปี

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้		=	ก่อนปรับปรุง – หลังปรับปรุง

=	29,648 – 14,822

=	14,826		kWh / ปี

อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย			=	2.57		บาท / kWh

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้			=	14,826 x 2.57	บาท / ปี

=	38,103		บาท / ปี

คิดเทียบน้ำมัน				=	14,826 x 85.21 / 1000000000

=	0.001263	ktoe / ปี

เงินลงทุน				=	22,578		บาท

ระยะเวลาคืนทุน				=	0.59		ปี

# Text boxes

มาตรการติดตั้ง Timer ควบคุมการเปิด – ปิด ไฟบริเวณ Loading Station