ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงงานมีทั้งหมด 3 ชุด ขนาด 1,600 kVA 2 ชุด และขนาด 800 kVA 1 ชุด แต่โรงงานมีค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 1,000 kW เท่านั้น ดังนั้นหม้อแปลงจึงมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับความต้องการพลังไฟฟ้า

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

เนื่องจากมีการลดการผลิตลง ทำให้หม้อแปลงแต่ละชุดรับภาระน้อยลง เกิดความสูญเสียในหม้อแปลงสูง และหม้อแปลงมีประสิทธิภาพต่ำ จึงเห็นว่าควรทำการรวมภาระของหม้อแปลงให้อยู่ในชุดเดียว โดยเลือกรวมภาระของหม้อแปลงขนาด 1,600 kVA ทั้ง 2 ชุดเข้าด้วยกัน เนื่องจากตู้ควบคุมอยู่ติดกัน ไม่ต้องเสียค่าเดินสายไฟสูงมากนัก

รูปแสดงตู้ควบคุมหม้อแปลงทั้ง 2 ชุด

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

- ตรวจวัดภาระของหม้อแปลงทั้ง 2 ชุด

- ทำการรวมภาระของหม้อแปลงเข้าด้วยกัน

- ทำการปรับปรุงค่า Power Factor ให้เหมาะสม

สภาพหลังปรับปรุง

สามารถลดความสูญเสียในหม้อแปลงลงได้

ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน

เงินลงทุน	80,000  บาท

ผลประหยัดที่ได้		47,831.28	บาท/ปี		0.0016   	ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		1.67			ปี

ข้อเสนอแนะ

ในการรวมภาระอาจจะใช้วิธีการติดตั้ง เบรคเกอร์ เพื่อให้สามารถสลับการใช้หม้อแปลงทั้ง 2 ชุดได้

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

| วิธีการคำนวณมาตรการลดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,600 kVA |
| --- |
| ข้อมูลเบื้องต้น |  |  |  |
| สถานที่ : ตู้ MDB หม้อแปลง TR2 และ TR3 อาคารไลน์ฟอกย้อม |  |
| พิกัดติดตั้ง หม้อแปลง TR3 |  | 1,600 | kVA |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss) |  | 2.89 | kW |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด (Copper Loss) |  | 20.64 | kW |
| โหลดที่วัดได้ |  | 110 | kW |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ |  | 0.81 |  |
| พิกัดติดตั้ง หม้อแปลง TR2 |  | 1,600 | kVA |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss) |  | 2.89 | kW |
| กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด (Copper Loss) |  | 20.64 | kW |
| โหลดที่วัดได้ |  | 489 | kW |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ |  | 0.91 |  |
| ระยะเวลาการใช้งาน |  | 20 | ชั่วโมง/วัน |
| จำนวนวันทำงาน |  | 300 | วัน/ปี |
| ระยะเวลาการใช้งาน |  | 6,000 | ชั่วโมง/ปี |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย |  | 2.62 | บาท/kWh |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |
| ภาระโหลดหม้อแปลง TR3 (kVA load) |  | 110 / 0.81 |  |
|  |  | 135.80 | kVA |
| ค่าความสูญเสียในหม้อแปลง TR3 |  |  |  |
| Core Loss |  | Core loss rated ´ ชั่วโมงใช้งานหม้อแปลง |
|  |  | 2.89 * 24 * 365 |  |
|  |  | 25,316.40 | kWh/ปี |
| Copper Loss |  | Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2 |
|  |  | ´ ชั่วโมงจ่ายโหลดของหม้อแปลง |
|  |  | 20.6 * (135.80 / 1,600)^2 * 20 * 300 |
|  |  | 892.11 | kWh/ปี |
| ความสูญเสียรวม |  | 25,316.40 + 892.11 |  |
|  |  | 26,208.51 | kWh/ปี |
| ภาระโหลดหม้อแปลง TR2 (kVA load) |  | 489 / 0.91 |  |
|  |  | 537.36 | kVA |
| ค่าความสูญเสียในหม้อแปลง TR2 |  |  |  |
| Copper Loss |  | Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2 |
|  |  | ´ ชั่วโมงจ่ายโหลดของหม้อแปลง |
|  |  | 20.6 * (537.36 / 1,600)^2 * 20 * 300 |
|  |  | 13,968.56 | kWh/ปี |
| หลังปรับปรุง : (ยกเลิกหม้อแปลง TR3 ขนาด 1,600 kVA โดยนำโหลดไปรวมกับหม้อแปลง TR2 ขนาด 1,600 kVA ) |
| ภาระโหลดรวม (Active Power) |  | 110 + 489 |  |
|  |  | 599 | kW |
| ภาระโหลดรวม (Apparent Power) |  | 135.80 + 537.36 |  |
|  |  | 673.16 | kVA |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์หลังรวมโหลด |  | kW / kVA = 599.00 / 673.16 |
|  |  | 0.89 |  |
| ค่าความสูญเสียในหม้อแปลง TR2 ใหม่ที่มีโหลดเพิ่มขึ้น |  |  |
| Copper Loss |  | Copper Loss rated ´ (kVA load / kVArated)2 |
|  |  | ´ ชั่วโมงจ่ายโหลดของหม้อแปลง |
|  |  | 20.6 * (673.16 / 1,600)^2 * 20 * 300 |
|  |  | 21,920.86 | kWh/ปี |
| ผลการประหยัด |  |  |  |
| พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียลดลง |  | 26,208.51 + 13,968.56 - 21,920.86 |
|  |  | 18,256.22 | kWh/ปี |
|  |  | 0.0016 | ktoe/ปี |
| คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ |  | 18,256.22 * 2.62 |  |
|  |  | 47,831.28 | บาท/ปี |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด |  | 80,000 | บาท |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น |  | 80,000.00 / 47,831.28 |  |
|  |  | 1.67 | ปี |

# Text boxes

มาตรการลดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  1,600  kVA